SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

| BUDOWA CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Z FUNKCJĄ MAGAZYNU NA POTRZEBY OCHRONY LUDNOŚCI I OBRONY CYWILNEJ Z MIEJSCEM DORAŹNEGO SCHRONIENIA LUDNOŚCI W M. WERBKOWICE |  |
| --- | --- |
| adres inwestycji: | HRUBIESZÓW |
| jedn. ewidencyjna | 060408_2 WERBKOWICE |
| obręb ewid | 0167 WERBKOWICE |
| działka nr | 317/3 |
| kategoria obiektu | XVII |
| inwestor: | GMINA WERBKOWICE UL. ZAMOJSKA 1 22-550 WERBKOWICE |

grudzień 2025

# INFORMACJE O DOKUMENCIE I PODSTAWIE PRAWNEJ

Niniejszy STWiORB przygotowany został dla obiektu użyteczności publicznej o funkcji zarządzania kryzysowego, magazynu na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej oraz miejsca doraźnego schronienia ludności. Opracowanie obejmuje kompletny układ tomów i szczegółowych specyfikacji, wymagania ogólne oraz merytoryczne wymagania dla każdej branży.

| Obszar wymagania | Wymaganie minimalne | Dokument odbiorowy |
| --- | --- | --- |
| Podstawa formalna STWiORB | Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, STWiORB oraz programu funkcjonalno-użytkowego. | metryka aktu, projekt, umowa |
| Miejsce doraźnego schronienia | Rozporządzenie MSWiA z dnia 9 lipca 2025 r. w sprawie warunków organizowania oraz wymagań, jakie powinny spełniać miejsca doraźnego schronienia. | analiza MDS, protokoły sprawdzeń |
| Ochrona ludności i OC | Ustawa z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz akty wykonawcze. | uzgodnienia, instrukcja eksploatacji |
| Zamówienia publiczne | STWiORB należy traktować jako część opisu przedmiotu zamówienia, bez wskazywania znaków towarowych bez dopuszczenia równoważności. | SIWZ/SWZ, OPZ |

SPIS TREŚCI

INFORMACJE O DOKUMENCIE I PODSTAWIE PRAWNEJ	2

I.	TOM I – WYMAGANIA OGÓLNE	5

1	PRZEDMIOT STWIORB	5

2	ZAKRES ZASTOSOWANIA	5

3	CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU	5

4	OKREŚLENIA PODSTAWOWE	5

5	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA	5

6	PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY	5

7	ORGANIZACJA ROBÓT	5

8	WYMAGANIA DLA MATERIAŁÓW	6

9	SPRZĘT	6

10	TRANSPORT	6

11	WYKONANIE ROBÓT	6

12	KONTROLA JAKOŚCI	6

13	OBMIAR ROBÓT	7

14	ODBIÓR ROBÓT	7

15	DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA	7

16	BHP i PPOŻ.	7

17	OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA ODPADAMI	7

18	WYMAGANIA DLA FUNKCJI MDS I OC	7

19	RÓWNOWAŻNOŚĆ ROZWIĄZAŃ	8

20	PODSTAWA PŁATNOŚCI	8

II.	BRANŻA BUDOWLANA	9

1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE	9

2	ROBOTY ZIEMNE I WYKOPY	11

3	FUNDAMENTY I PODŁOŻA KONSTRUKCYJNE	13

4	KONSTRUKCJE ŻELBETOWE MONOLITYCZNE	15

5	KONSTRUKCJE STALOWE	17

6	ROBOTY MUROWE	19

7	IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE I PRZECIWWODNE	21

8	IZOLACJE CIEPLNE I AKUSTYCZNE	23

9	DACH, OBRÓBKI	25

10	STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA	27

11	DRZWI OCHRONNE I ELEMENTY CZĘŚCI SCHRONOWEJ	29

12	TYNKI, GŁADZIE I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE	31

13	POSADZKI I PODŁOGI	33

14	ROBOTY MALARSKIE I ZABEZPIECZENIA POWIERZCHNI	35

15	ZAGOSPODAROWANIE TERENU, DROGI I PLACE	39

16	PRZEPUSTY, PRZEJŚCIA SZCZELNE I DYLATACJE	42

III.	BRANŻA SANITARNA	44

1	INSTALACJA WODOCIĄGOWA BYTOWA I TECHNOLOGICZNA	44

2	KANALIZACJA SANITARNA	46

3	KANALIZACJA DESZCZOWA I ODWODNIENIE	48

4	INSTALACJA HYDRANTOWA I PRZECIWPOŻAROWA	50

5	CENTRALNE OGRZEWANIE I CIEPŁO TECHNOLOGICZNE	52

6	WENTYLACJA MECHANICZNA PODSTAWOWA	54

7	FILTROWENTYLACJA I WENTYLACJA TRYBU OCHRONNEGO	56

8	KLIMATYZACJA I CHŁODZENIE POMIESZCZEŃ TECHNICZNYCH	58

9	INSTALACJA GAZOWA LUB PALIWOWA DLA ŹRÓDEŁ AWARYJNYCH	60

10	INSTALACJE AWARYJNEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW	62

11	PRÓBY, REGULACJA I ROZRUCH INSTALACJI SANITARNYCH	64

12	INSTALACJA GAZOWA	66

IV.	BRANŻA ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA	69

13	ZASILANIE PODSTAWOWE, WLZ I ROZDZIELNICE	69

14	AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY I UKŁAD SZR  I UPS	71

15	INSTALACJA OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO	73

Przepisy związane	75

16	OŚWIETLENIE AWARYJNE I EWAKUACYJNE	75

17	INSTALACJE GNIAZD, SIŁY I ZASILANIA URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH	77

18	INSTALACJA UZIEMIAJĄCA, ODGROMOWA I POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE	79

19	SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU	81

20	DŹWIĘKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY DSO / ROZGŁOSZENIOWY	83

21	BMS, AUTOMATYKA I INTEGRACJA SYSTEMÓW	85

22	POMIARY, PRÓBY I DOKUMENTACJA ELEKTRYCZNA	87

- TOM I – WYMAGANIA OGÓLNE

- PRZEDMIOT STWIORB

Specyfikacja określa wymagania wspólne dla wszystkich robót budowlanych, sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych wykonywanych przy realizacji obiektu. Wymagania ST-00 są nadrzędne w zakresie organizacji, jakości, dokumentacji, kontroli i odbiorów, a wymagania szczegółowe SST uzupełniają je dla poszczególnych rodzajów robót.

- ZAKRES ZASTOSOWANIA

STWiORB stosuje się jako dokument przetargowy, kontraktowy i odbiorowy. W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentami pierwszeństwo mają postanowienia umowy, decyzji administracyjnych, dokumentacji projektowej, STWiORB, przedmiaru oraz polecenia Inspektora Nadzoru wydane w granicach umowy.

- CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Obiekt pełni funkcję centrum zarządzania kryzysowego, zaplecza magazynowego dla potrzeb ochrony ludności i obrony cywilnej oraz miejsca doraźnego schronienia. Wymaga to szczególnej koordynacji robót budowlanych i instalacyjnych, zapewnienia odporności użytkowej, ciągłości zasilania, niezawodności wentylacji, bezpieczeństwa pożarowego, łączności, kontroli dostępu i możliwości szybkiej zmiany trybu użytkowania.

- OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Ilekroć w dokumencie jest mowa o Zamawiającym, Wykonawcy, Inspektorze Nadzoru, Projektancie, Kierowniku Budowy, dokumentacji projektowej, wyrobie budowlanym, odbiorze robót zanikających, odbiorze częściowym lub końcowym - należy przez to rozumieć definicje wynikające z przepisów prawa, umowy oraz powszechnie stosowanych warunków technicznych wykonania i odbioru robót.

- DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Wykonawca przed rozpoczęciem robót ma obowiązek zapoznać się z całością dokumentacji projektowej, decyzjami, uzgodnieniami, warunkami przyłączenia, opiniami rzeczoznawców i dokumentacją geotechniczną. Stwierdzone braki, kolizje lub wątpliwości należy zgłosić przed wykonaniem robót, których dotyczą.

- PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiający przekaże teren budowy wraz z dokumentacją, punktami osnowy geodezyjnej i informacjami o istniejącej infrastrukturze. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie terenu, organizację zaplecza, oznakowanie, ochronę mienia oraz utrzymanie porządku.

- ORGANIZACJA ROBÓT

Roboty należy organizować etapowo, z zachowaniem ciągów komunikacyjnych, dróg pożarowych, dojazdów dostawczych i stref składowania. Szczególnej koordynacji wymagają przejścia instalacyjne przez przegrody o wymaganej szczelności, prace w strefach technicznych i częściach przeznaczonych do funkcji ochronnej.

- WYMAGANIA DLA MATERIAŁÓW

Materiały muszą spełniać wymagania dokumentacji, norm i przepisów. Zabronione jest wbudowanie materiałów bez dokumentów jakościowych, materiałów uszkodzonych, przeterminowanych lub niezgodnych z przeznaczeniem. Zamienniki wymagają zatwierdzenia w trybie umownym.

- wyroby fabrycznie nowe, bez uszkodzeń, wolne od wad, zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją, aprobatami i deklaracjami właściwości użytkowych;

- materiały dopuszczone do obrotu i powszechnego albo jednostkowego stosowania w budownictwie, oznakowane zgodnie z przepisami;

- materiały dostarczone z kartami technicznymi, instrukcjami montażu, kartami charakterystyki, atestami higienicznymi, certyfikatami lub protokołami badań, jeżeli są wymagane;

- materiały równoważne dopuszcza się wyłącznie po wykazaniu zgodności parametrów i uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru oraz Projektanta w zakresie przewidzianym umową.

- SPRZĘT

Sprzęt musi być sprawny, dostosowany do rodzaju robót i warunków prowadzenia prac. Sprzęt podlegający dozorowi technicznemu może być użytkowany wyłącznie z aktualnymi decyzjami i dokumentami dopuszczenia.

- TRANSPORT

Transport i składowanie należy prowadzić zgodnie z instrukcjami producentów i wymaganiami bezpieczeństwa. Materiały wrażliwe na wilgoć, temperaturę, promieniowanie UV lub uszkodzenia mechaniczne należy chronić przez cały okres dostawy i magazynowania.

- WYKONANIE ROBÓT

Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB, zasadami wiedzy technicznej, przepisami BHP i PPOŻ., harmonogramem oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty niezgodne, wykonane bez odbioru robót zanikających lub z materiałów niezaakceptowanych, mogą zostać odrzucone.

- KONTROLA JAKOŚCI

Wykonawca opracuje Program Zapewnienia Jakości. Kontrola obejmuje dostawy, roboty zanikające, badania laboratoryjne, pomiary geodezyjne, próby instalacji, regulacje, rozruchy, odbiory techniczne i kompletację dokumentacji powykonawczej.

- sprawdzenie zgodności robót z dokumentacją projektową, STWiORB, poleceniami Inspektora Nadzoru i zasadami wiedzy technicznej;

- kontrola dostaw materiałów wraz z weryfikacją dokumentów jakościowych i oznaczeń;

- kontrola międzyoperacyjna przed zakryciem robót, w tym odbiory robót zanikających;

- badania, próby i pomiary wymagane dokumentacją, normami, przepisami oraz DTR producentów;

- sporządzenie protokołów badań, prób, regulacji, rozruchów oraz dokumentacji fotograficznej.

- OBMIAR ROBÓT

Obmiar powinien odzwierciedlać faktycznie wykonany zakres robót zgodny z dokumentacją i odebrany przez Inspektora Nadzoru. Jednostki obmiarowe określają szczegółowe SST i przedmiar robót.

- ODBIÓR ROBÓT

Odbiory obejmują odbiór robót zanikających, odbiory częściowe, odbiory techniczne instalacji, odbiór końcowy i pogwarancyjny. Warunkiem odbioru końcowego jest wykonanie pełnego zakresu, usunięcie wad, przekazanie dokumentacji powykonawczej, instrukcji, gwarancji, protokołów badań i szkoleń użytkownika.

- wymagane protokoły powinny być podpisane przez uprawnione osoby i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

- dla systemów bezpieczeństwa wymagane są scenariusze prób, testy funkcjonalne i potwierdzenie współdziałania międzybranżowego

- wady i usterki należy usunąć przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń.

- DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Dokumentacja powykonawcza obejmuje projekt z naniesionymi zmianami, inwentaryzację geodezyjną, protokoły odbiorów, protokoły badań, deklaracje właściwości użytkowych, DTR, instrukcje eksploatacji, karty gwarancyjne, schematy, nastawy urządzeń oraz wykaz części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych.

- wymagane protokoły powinny być podpisane przez uprawnione osoby i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru;

- dla systemów bezpieczeństwa wymagane są scenariusze prób, testy funkcjonalne i potwierdzenie współdziałania międzybranżowego;

- wady i usterki należy usunąć przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń.

- BHP i PPOŻ.

Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo ludzi, mienia i środowiska. Roboty należy prowadzić zgodnie z planem BIOZ, przepisami BHP, zasadami ochrony przeciwpożarowej oraz wymaganiami dotyczącymi prac szczególnie niebezpiecznych.

- OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA ODPADAMI

Odpady należy segregować, magazynować i przekazywać uprawnionym odbiorcom. Wykonawca ma obowiązek ograniczać pylenie, hałas, emisje, zanieczyszczenie gruntu i wód oraz prowadzić dokumentację odpadową zgodnie z przepisami.

- WYMAGANIA DLA FUNKCJI MDS I OC

Zakres dotyczący miejsca doraźnego schronienia należy wykonywać w sposób zapewniający możliwość tymczasowego schronienia ludności, bezpieczeństwo użytkowania, właściwą wentylację, dostępność wyjść, oznakowanie, łączność, rezerwę mediów i sprawność instalacji awaryjnych zgodnie z projektem i wymaganiami właściwych aktów prawnych.

- wymagane protokoły powinny być podpisane przez uprawnione osoby i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru;

- dla systemów bezpieczeństwa wymagane są scenariusze prób, testy funkcjonalne i potwierdzenie współdziałania międzybranżowego;

- wady i usterki należy usunąć przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń.

- RÓWNOWAŻNOŚĆ ROZWIĄZAŃ

Jeżeli w dokumentacji występują nazwy własne, typy lub producenci, należy traktować je jako określenie minimalnego standardu. Dopuszcza się rozwiązania równoważne pod warunkiem udowodnienia równoważności parametrów, kompatybilności i zachowania gwarancji systemowej.

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawę płatności stanowią postanowienia umowy. Cena obejmuje wszystkie czynności niezbędne do wykonania, sprawdzenia, odbioru i przekazania robót, w tym koszty organizacji budowy, zabezpieczeń, badań, prób, dokumentacji i uporządkowania terenu.

- BRANŻA BUDOWLANA

Tom obejmuje szczegółowe specyfikacje techniczne dla branży budowlanej. Wymagania niniejszego tomu należy czytać łącznie z tomem Wymagania ogólne, dokumentacją projektową, decyzjami administracyjnymi oraz warunkami technicznymi gestorów sieci i rzeczoznawców.

- ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna określa wymagania wykonania i odbioru robót dla zakresu: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe w ramach inwestycji Centrum Zarządzania Kryzysowego z funkcją magazynu na potrzeby ludności i obrony cywilnej oraz miejscem doraźnego schronienia ludności. Branża: budowlana. Kod CPV: 45100000-8.

| Element | Opis wymagań |
| --- | --- |
| Zakres | Wytyczenie, zabezpieczenie terenu, demontaże, rozbiórki, tymczasowe przełożenia i przygotowanie frontu robót. |
| Materiały | Materiały zgodne z dokumentacją projektową, kartami technicznymi i wymaganiami Ogólnymi. |
| Wykonanie | Roboty prowadzić selektywnie, z ochroną elementów pozostających, kontrolą pylenia i hałasu oraz segregacją odpadów. |
| Kontrola | Kontrolować zgodność wymiarów, parametrów technicznych, kompletność, jakość wykonania i dokumenty jakościowe. |
| Odbiór | Odbiór na podstawie oględzin, pomiarów, protokołów, atestów, dokumentacji powykonawczej i oświadczeń kierownika robót. |

  - Wstęp

Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące roboty przygotowawcze i rozbiórkowe. Specyfikację stosuje się jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robót.

- Wytyczenie, zabezpieczenie terenu, demontaże, rozbiórki, tymczasowe przełożenia i przygotowanie frontu robót.

- Wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność dokumentacji, koordynować roboty międzybranżowo i zgłaszać kolizje przed rozpoczęciem prac.

- Wszystkie prace w obrębie części przeznaczonej na miejsce doraźnego schronienia należy prowadzić z zachowaniem wymagań szczelności, trwałości, niezawodności i możliwości szybkiego uruchomienia funkcji ochronnej, jeżeli dotyczy danego zakresu.

  - Materiały

- wyroby fabrycznie nowe, bez uszkodzeń, wolne od wad, zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją, aprobatami i deklaracjami właściwości użytkowych;

- materiały dopuszczone do obrotu i powszechnego albo jednostkowego stosowania w budownictwie, oznakowane zgodnie z przepisami;

- materiały dostarczone z kartami technicznymi, instrukcjami montażu, kartami charakterystyki, atestami higienicznymi, certyfikatami lub protokołami badań, jeżeli są wymagane;

- materiały równoważne dopuszcza się wyłącznie po wykazaniu zgodności parametrów i uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru oraz Projektanta w zakresie przewidzianym umową.

  - Sprzęt

- sprzęt sprawny technicznie, posiadający wymagane badania, dopuszczenia i instrukcje obsługi;

- sprzęt dobrany do technologii robót oraz warunków lokalnych bez ryzyka uszkodzenia istniejącej infrastruktury;

- urządzenia pomiarowe o aktualnej legalizacji lub wzorcowaniu, jeżeli jest wymagane.

  - Transport

- transport zgodny z wymaganiami producentów i przepisami ruchu drogowego;

- zabezpieczenie materiałów przed zawilgoceniem, uszkodzeniem, zanieczyszczeniem i utratą właściwości;

- rozładunek prowadzony w sposób eliminujący uszkodzenia opakowań i elementów.

  - Wykonanie robót

- Roboty prowadzić selektywnie, z ochroną elementów pozostających, kontrolą pylenia i hałasu oraz segregacją odpadów.

- przed rozpoczęciem prac zweryfikować wymiary, rzędne, trasy instalacji i dostępność frontu robót;

- roboty zanikające zgłaszać do odbioru przed zakryciem;

- po zakończeniu prac oczyścić teren i przekazać komplet dokumentów odbiorowych.

  - Kontrola jakości

- sprawdzenie zgodności robót z dokumentacją projektową, STWiORB, poleceniami Inspektora Nadzoru i zasadami wiedzy technicznej;

- kontrola dostaw materiałów wraz z weryfikacją dokumentów jakościowych i oznaczeń;

- kontrola międzyoperacyjna przed zakryciem robót, w tym odbiory robót zanikających;

- badania, próby i pomiary wymagane dokumentacją, normami, przepisami oraz DTR producentów;

- sporządzenie protokołów badań, prób, regulacji, rozruchów oraz dokumentacji fotograficznej.

  - Obmiar robót

Jednostki obmiaru należy przyjmować zgodnie z przedmiarem robót, dokumentacją projektową i zasadami kosztorysowania. Obmiaru dokonuje się na podstawie faktycznie wykonanych i odebranych robót.

  - Odbiór robót

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu;

- odbiór częściowy po zakończeniu wydzielonego zakresu;

- odbiór końcowy po wykonaniu całości robót, prób, badań i przekazaniu dokumentacji;

- Warunkiem odbioru jest zgodność z dokumentacją i pozytywne wyniki kontroli jakości.

  - Podstawa płatności

Podstawą płatności jest cena jednostkowa lub ryczałtowa określona w umowie, obejmująca komplet czynności, materiałów, sprzętu, transportu, badań, dokumentacji i uporządkowania terenu, o ile umowa nie stanowi inaczej.

  - Przepisy związane

- Rozporządzenie MRiT z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, STWiORB oraz PFU.

- Prawo budowlane, przepisy wykonawcze, przepisy BHP i PPOŻ.

- Polskie Normy i normy PN-EN właściwe dla danego zakresu robót.

- Dokumentacja projektowa, DTR, instrukcje producentów oraz warunki gwarancji.

- ROBOTY ZIEMNE I WYKOPY

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna określa wymagania wykonania i odbioru robót dla zakresu: roboty ziemne i wykopy w ramach inwestycji Centrum Zarządzania Kryzysowego z funkcją magazynu na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej oraz miejscem doraźnego schronienia ludności. Branża: budowlana. Kod CPV: 45111200-0.

| Element | Opis wymagań |
| --- | --- |
| Zakres | Wykopy, nasypy, wymiana gruntu, zagęszczenie, odwodnienie tymczasowe, zabezpieczenie skarp i ścian wykopów. |
| Materiały | Materiały zgodne z dokumentacją projektową, kartami technicznymi i wymaganiami ST-00. |
| Wykonanie | Roboty prowadzić zgodnie z technologią producentów, normami, przepisami BHP oraz warunkami technicznymi. |
| Kontrola | Kontrolować zgodność wymiarów, parametrów technicznych, kompletność, jakość wykonania i dokumenty jakościowe. |
| Odbiór | Odbiór na podstawie oględzin, pomiarów, protokołów, atestów, dokumentacji powykonawczej i oświadczeń kierownika robót. |

  - Wstęp

Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące roboty ziemne i wykopy. Specyfikację stosuje się jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robót.

- Wykopy, nasypy, wymiana gruntu, zagęszczenie, odwodnienie tymczasowe, zabezpieczenie skarp i ścian wykopów.

- Wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność dokumentacji, koordynować roboty międzybranżowo i zgłaszać kolizje przed rozpoczęciem prac.

- Wszystkie prace w obrębie części przeznaczonej na miejsce doraźnego schronienia należy prowadzić z zachowaniem wymagań szczelności, trwałości, niezawodności i możliwości szybkiego uruchomienia funkcji ochronnej, jeżeli dotyczy danego zakresu.

  - Materiały

- wyroby fabrycznie nowe, bez uszkodzeń, wolne od wad, zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją, aprobatami i deklaracjami właściwości użytkowych;

- materiały dopuszczone do obrotu i powszechnego albo jednostkowego stosowania w budownictwie, oznakowane zgodnie z przepisami;

- materiały dostarczone z kartami technicznymi, instrukcjami montażu, kartami charakterystyki, atestami higienicznymi, certyfikatami lub protokołami badań, jeżeli są wymagane;

- materiały równoważne dopuszcza się wyłącznie po wykazaniu zgodności parametrów i uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru oraz Projektanta w zakresie przewidzianym umową.

  - Sprzęt

- sprzęt sprawny technicznie, posiadający wymagane badania, dopuszczenia i instrukcje obsługi;

- sprzęt dobrany do technologii robót oraz warunków lokalnych bez ryzyka uszkodzenia istniejącej infrastruktury;

- urządzenia pomiarowe o aktualnej legalizacji lub wzorcowaniu, jeżeli jest wymagane.

  - Transport

- transport zgodny z wymaganiami producentów i przepisami ruchu drogowego;

- zabezpieczenie materiałów przed zawilgoceniem, uszkodzeniem, zanieczyszczeniem i utratą właściwości;

- rozładunek prowadzony w sposób eliminujący uszkodzenia opakowań i elementów.

  - Wykonanie robót

- Roboty wykonać zgodnie z projektem, technologią producentów i zasadami wiedzy technicznej.

- przed rozpoczęciem prac zweryfikować wymiary, rzędne, trasy instalacji i dostępność frontu robót;

- roboty zanikające zgłaszać do odbioru przed zakryciem;

- po zakończeniu prac oczyścić teren i przekazać komplet dokumentów odbiorowych.

  - Kontrola jakości

- sprawdzenie zgodności robót z dokumentacją projektową, STWiORB, poleceniami Inspektora Nadzoru i zasadami wiedzy technicznej;

- kontrola dostaw materiałów wraz z weryfikacją dokumentów jakościowych i oznaczeń;

- kontrola międzyoperacyjna przed zakryciem robót, w tym odbiory robót zanikających;

- badania, próby i pomiary wymagane dokumentacją, normami, przepisami oraz DTR producentów;

- sporządzenie protokołów badań, prób, regulacji, rozruchów oraz dokumentacji fotograficznej.

- kontrola rzędnych dna wykopu, parametrów zagęszczenia, nośności podłoża i warunków wodnych;

  - Obmiar robót

Jednostki obmiaru należy przyjmować zgodnie z przedmiarem robót, dokumentacją projektową i zasadami kosztorysowania. Obmiaru dokonuje się na podstawie faktycznie wykonanych i odebranych robót.

  - Odbiór robót

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu;

- odbiór częściowy po zakończeniu wydzielonego zakresu;

- odbiór końcowy po wykonaniu całości robót, prób, badań i przekazaniu dokumentacji;

- Warunkiem odbioru jest zgodność z dokumentacją i pozytywne wyniki kontroli jakości.

  - Podstawa płatności

Podstawą płatności jest cena jednostkowa lub ryczałtowa określona w umowie, obejmująca komplet czynności, materiałów, sprzętu, transportu, badań, dokumentacji i uporządkowania terenu, o ile umowa nie stanowi inaczej.

  - Przepisy związane

- Rozporządzenie MRiT z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, STWiORB oraz PFU.

- Prawo budowlane, przepisy wykonawcze, przepisy BHP i PPOŻ.

- Polskie Normy i normy PN-EN właściwe dla danego zakresu robót.

- Dokumentacja projektowa, DTR, instrukcje producentów oraz warunki gwarancji.

- FUNDAMENTY I PODŁOŻA KONSTRUKCYJNE

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna określa wymagania wykonania i odbioru robót dla zakresu: fundamenty i podłoża konstrukcyjne w ramach inwestycji Centrum Zarządzania Kryzysowego z funkcją magazynu na potrzeby ludności i obrony cywilnej oraz miejscem doraźnego schronienia ludności. Branża: budowlana. Kod CPV: 45262210-6.

| Element | Opis wymagań |
| --- | --- |
| Zakres | Ławy, stopy, płyty fundamentowe, podkłady, izolacje podfundamentowe i elementy uziomu fundamentowego. |
| Materiały | Materiały zgodne z dokumentacją projektową, kartami technicznymi i wymaganiami ST-00. |
| Wykonanie | Roboty prowadzić zgodnie z technologią producentów, normami, przepisami BHP oraz warunkami technicznymi. |
| Kontrola | Kontrolować zgodność wymiarów, parametrów technicznych, kompletność, jakość wykonania i dokumenty jakościowe. |
| Odbiór | Odbiór na podstawie oględzin, pomiarów, protokołów, atestów, dokumentacji powykonawczej i oświadczeń kierownika robót. |

  - Wstęp

Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące fundamenty i podłoża konstrukcyjne. Specyfikację stosuje się jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robót.

- Ławy, stopy, płyty fundamentowe, podkłady, izolacje podfundamentowe i elementy uziomu fundamentowego.

- Wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność dokumentacji, koordynować roboty międzybranżowo i zgłaszać kolizje przed rozpoczęciem prac.

- Wszystkie prace w obrębie części przeznaczonej na miejsce doraźnego schronienia należy prowadzić z zachowaniem wymagań szczelności, trwałości, niezawodności i możliwości szybkiego uruchomienia funkcji ochronnej, jeżeli dotyczy danego zakresu.

  - Materiały

- wyroby fabrycznie nowe, bez uszkodzeń, wolne od wad, zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją, aprobatami i deklaracjami właściwości użytkowych;

- materiały dopuszczone do obrotu i powszechnego albo jednostkowego stosowania w budownictwie, oznakowane zgodnie z przepisami;

- materiały dostarczone z kartami technicznymi, instrukcjami montażu, kartami charakterystyki, atestami higienicznymi, certyfikatami lub protokołami badań, jeżeli są wymagane;

- materiały równoważne dopuszcza się wyłącznie po wykazaniu zgodności parametrów i uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru oraz Projektanta w zakresie przewidzianym umową.

  - Sprzęt

- sprzęt sprawny technicznie, posiadający wymagane badania, dopuszczenia i instrukcje obsługi;

- sprzęt dobrany do technologii robót oraz warunków lokalnych bez ryzyka uszkodzenia istniejącej infrastruktury;

- urządzenia pomiarowe o aktualnej legalizacji lub wzorcowaniu, jeżeli jest wymagane.

  - Transport

- transport zgodny z wymaganiami producentów i przepisami ruchu drogowego;

- zabezpieczenie materiałów przed zawilgoceniem, uszkodzeniem, zanieczyszczeniem i utratą właściwości;

- rozładunek prowadzony w sposób eliminujący uszkodzenia opakowań i elementów.

  - Wykonanie robót

- Roboty wykonać zgodnie z projektem, technologią producentów i zasadami wiedzy technicznej.

- przed rozpoczęciem prac zweryfikować wymiary, rzędne, trasy instalacji i dostępność frontu robót;

- roboty zanikające zgłaszać do odbioru przed zakryciem;

- po zakończeniu prac oczyścić teren i przekazać komplet dokumentów odbiorowych.

- koordynacja z branżą elektryczną w zakresie uziomu fundamentowego i przepustów instalacyjnych.

  - Kontrola jakości

- sprawdzenie zgodności robót z dokumentacją projektową, STWiORB, poleceniami Inspektora Nadzoru i zasadami wiedzy technicznej;

- kontrola dostaw materiałów wraz z weryfikacją dokumentów jakościowych i oznaczeń;

- kontrola międzyoperacyjna przed zakryciem robót, w tym odbiory robót zanikających;

- badania, próby i pomiary wymagane dokumentacją, normami, przepisami oraz DTR producentów;

- sporządzenie protokołów badań, prób, regulacji, rozruchów oraz dokumentacji fotograficznej.

  - Obmiar robót

Jednostki obmiaru należy przyjmować zgodnie z przedmiarem robót, dokumentacją projektową i zasadami kosztorysowania. Obmiaru dokonuje się na podstawie faktycznie wykonanych i odebranych robót.

  - Odbiór robót

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu;

- odbiór częściowy po zakończeniu wydzielonego zakresu;

- odbiór końcowy po wykonaniu całości robót, prób, badań i przekazaniu dokumentacji;

- Warunkiem odbioru jest zgodność z dokumentacją i pozytywne wyniki kontroli jakości.

  - Podstawa płatności

Podstawą płatności jest cena jednostkowa lub ryczałtowa określona w umowie, obejmująca komplet czynności, materiałów, sprzętu, transportu, badań, dokumentacji i uporządkowania terenu, o ile umowa nie stanowi inaczej.

  - Przepisy związane

- Rozporządzenie MRiT z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, STWiORB oraz PFU.

- Prawo budowlane, przepisy wykonawcze, przepisy BHP i PPOŻ.

- Polskie Normy i normy PN-EN właściwe dla danego zakresu robót.

- Dokumentacja projektowa, DTR, instrukcje producentów oraz warunki gwarancji.

- KONSTRUKCJE ŻELBETOWE MONOLITYCZNE

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna określa wymagania wykonania i odbioru robót dla zakresu: konstrukcje żelbetowe monolityczne w ramach inwestycji Centrum Zarządzania Kryzysowego z funkcją magazynu na potrzeby ludności i obrony cywilnej oraz miejscem doraźnego schronienia ludności. Branża: budowlana. Kod CPV: 45262300-4.

| Element | Opis wymagań |
| --- | --- |
| Zakres | Zbrojenie, deskowanie, betonowanie, pielęgnacja betonu i kontrola parametrów konstrukcji żelbetowych. |
| Materiały | Materiały zgodne z dokumentacją projektową, kartami technicznymi i wymaganiami ST-00. |
| Wykonanie | Roboty prowadzić zgodnie z technologią producentów, normami, przepisami BHP oraz warunkami technicznymi. |
| Kontrola | Kontrolować zgodność wymiarów, parametrów technicznych, kompletność, jakość wykonania i dokumenty jakościowe. |
| Odbiór | Odbiór na podstawie oględzin, pomiarów, protokołów, atestów, dokumentacji powykonawczej i oświadczeń kierownika robót. |

  - Wstęp

Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące konstrukcje żelbetowe monolityczne. Specyfikację stosuje się jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robót.

- Zbrojenie, deskowanie, betonowanie, pielęgnacja betonu i kontrola parametrów konstrukcji żelbetowych.

- Wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność dokumentacji, koordynować roboty międzybranżowo i zgłaszać kolizje przed rozpoczęciem prac.

- Wszystkie prace w obrębie części przeznaczonej na miejsce doraźnego schronienia należy prowadzić z zachowaniem wymagań szczelności, trwałości, niezawodności i możliwości szybkiego uruchomienia funkcji ochronnej, jeżeli dotyczy danego zakresu.

  - Materiały

- wyroby fabrycznie nowe, bez uszkodzeń, wolne od wad, zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją, aprobatami i deklaracjami właściwości użytkowych;

- materiały dopuszczone do obrotu i powszechnego albo jednostkowego stosowania w budownictwie, oznakowane zgodnie z przepisami;

- materiały dostarczone z kartami technicznymi, instrukcjami montażu, kartami charakterystyki, atestami higienicznymi, certyfikatami lub protokołami badań, jeżeli są wymagane;

- materiały równoważne dopuszcza się wyłącznie po wykazaniu zgodności parametrów i uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru oraz Projektanta w zakresie przewidzianym umową.

  - Sprzęt

- sprzęt sprawny technicznie, posiadający wymagane badania, dopuszczenia i instrukcje obsługi;

- sprzęt dobrany do technologii robót oraz warunków lokalnych bez ryzyka uszkodzenia istniejącej infrastruktury;

- urządzenia pomiarowe o aktualnej legalizacji lub wzorcowaniu, jeżeli jest wymagane.

  - Transport

- transport zgodny z wymaganiami producentów i przepisami ruchu drogowego;

- zabezpieczenie materiałów przed zawilgoceniem, uszkodzeniem, zanieczyszczeniem i utratą właściwości;

- rozładunek prowadzony w sposób eliminujący uszkodzenia opakowań i elementów.

  - Wykonanie robót

- Roboty wykonać zgodnie z projektem, technologią producentów i zasadami wiedzy technicznej.

- przed rozpoczęciem prac zweryfikować wymiary, rzędne, trasy instalacji i dostępność frontu robót;

- roboty zanikające zgłaszać do odbioru przed zakryciem;

- po zakończeniu prac oczyścić teren i przekazać komplet dokumentów odbiorowych.

  - Kontrola jakości

- sprawdzenie zgodności robót z dokumentacją projektową, STWiORB, poleceniami Inspektora Nadzoru i zasadami wiedzy technicznej;

- kontrola dostaw materiałów wraz z weryfikacją dokumentów jakościowych i oznaczeń;

- kontrola międzyoperacyjna przed zakryciem robót, w tym odbiory robót zanikających;

- badania, próby i pomiary wymagane dokumentacją, normami, przepisami oraz DTR producentów;

- sporządzenie protokołów badań, prób, regulacji, rozruchów oraz dokumentacji fotograficznej.

- kontrola klasy betonu, zbrojenia, otulin, przerw roboczych, pielęgnacji i wyników badań wytrzymałościowych.

  - Obmiar robót

Jednostki obmiaru należy przyjmować zgodnie z przedmiarem robót, dokumentacją projektową i zasadami kosztorysowania. Obmiaru dokonuje się na podstawie faktycznie wykonanych i odebranych robót.

  - Odbiór robót

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu;

- odbiór częściowy po zakończeniu wydzielonego zakresu;

- odbiór końcowy po wykonaniu całości robót, prób, badań i przekazaniu dokumentacji;

- Warunkiem odbioru jest zgodność z dokumentacją i pozytywne wyniki kontroli jakości.

  - Podstawa płatności

Podstawą płatności jest cena jednostkowa lub ryczałtowa określona w umowie, obejmująca komplet czynności, materiałów, sprzętu, transportu, badań, dokumentacji i uporządkowania terenu, o ile umowa nie stanowi inaczej.

  - Przepisy związane

- Rozporządzenie MRiT z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, STWiORB oraz PFU.

- Prawo budowlane, przepisy wykonawcze, przepisy BHP i PPOŻ.

- Polskie Normy i normy PN-EN właściwe dla danego zakresu robót.

- Dokumentacja projektowa, DTR, instrukcje producentów oraz warunki gwarancji.

- KONSTRUKCJE STALOWE

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna określa wymagania wykonania i odbioru robót dla zakresu: konstrukcje stalowe w ramach inwestycji Centrum Zarządzania Kryzysowego z funkcją magazynu na potrzeby ludności i obrony cywilnej oraz miejscem doraźnego schronienia ludności. Branża: budowlana. Kod CPV: 45223210-1.

| Element | Opis wymagań |
| --- | --- |
| Zakres | Dostawa, montaż, zabezpieczenie antykorozyjne i ewentualne zabezpieczenie ogniochronne konstrukcji stalowych. |
| Materiały | Materiały zgodne z dokumentacją projektową, kartami technicznymi i wymaganiami ST-00. |
| Wykonanie | Roboty prowadzić zgodnie z technologią producentów, normami, przepisami BHP oraz warunkami technicznymi. |
| Kontrola | Kontrolować zgodność wymiarów, parametrów technicznych, kompletność, jakość wykonania i dokumenty jakościowe. |
| Odbiór | Odbiór na podstawie oględzin, pomiarów, protokołów, atestów, dokumentacji powykonawczej i oświadczeń kierownika robót. |

  - Wstęp

Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące konstrukcje stalowe. Specyfikację stosuje się jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robót.

- Dostawa, montaż, zabezpieczenie antykorozyjne i ewentualne zabezpieczenie ogniochronne konstrukcji stalowych.

- Wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność dokumentacji, koordynować roboty międzybranżowo i zgłaszać kolizje przed rozpoczęciem prac.

- Wszystkie prace w obrębie części przeznaczonej na miejsce doraźnego schronienia należy prowadzić z zachowaniem wymagań szczelności, trwałości, niezawodności i możliwości szybkiego uruchomienia funkcji ochronnej, jeżeli dotyczy danego zakresu.

  - Materiały

- wyroby fabrycznie nowe, bez uszkodzeń, wolne od wad, zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją, aprobatami i deklaracjami właściwości użytkowych;

- materiały dopuszczone do obrotu i powszechnego albo jednostkowego stosowania w budownictwie, oznakowane zgodnie z przepisami;

- materiały dostarczone z kartami technicznymi, instrukcjami montażu, kartami charakterystyki, atestami higienicznymi, certyfikatami lub protokołami badań, jeżeli są wymagane;

- materiały równoważne dopuszcza się wyłącznie po wykazaniu zgodności parametrów i uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru oraz Projektanta w zakresie przewidzianym umową.

- stal konstrukcyjna z deklaracją właściwości użytkowych i dokumentami kontroli jakości;

  - Sprzęt

- sprzęt sprawny technicznie, posiadający wymagane badania, dopuszczenia i instrukcje obsługi;

- sprzęt dobrany do technologii robót oraz warunków lokalnych bez ryzyka uszkodzenia istniejącej infrastruktury;

- urządzenia pomiarowe o aktualnej legalizacji lub wzorcowaniu, jeżeli jest wymagane.

  - Transport

- transport zgodny z wymaganiami producentów i przepisami ruchu drogowego;

- zabezpieczenie materiałów przed zawilgoceniem, uszkodzeniem, zanieczyszczeniem i utratą właściwości;

- rozładunek prowadzony w sposób eliminujący uszkodzenia opakowań i elementów.

  - Wykonanie robót

- Roboty wykonać zgodnie z projektem, technologią producentów i zasadami wiedzy technicznej.

- przed rozpoczęciem prac zweryfikować wymiary, rzędne, trasy instalacji i dostępność frontu robót;

- roboty zanikające zgłaszać do odbioru przed zakryciem;

- po zakończeniu prac oczyścić teren i przekazać komplet dokumentów odbiorowych.

  - Kontrola jakości

- sprawdzenie zgodności robót z dokumentacją projektową, STWiORB, poleceniami Inspektora Nadzoru i zasadami wiedzy technicznej;

- kontrola dostaw materiałów wraz z weryfikacją dokumentów jakościowych i oznaczeń;

- kontrola międzyoperacyjna przed zakryciem robót, w tym odbiory robót zanikających;

- badania, próby i pomiary wymagane dokumentacją, normami, przepisami oraz DTR producentów;

- sporządzenie protokołów badań, prób, regulacji, rozruchów oraz dokumentacji fotograficznej.

  - Obmiar robót

Jednostki obmiaru należy przyjmować zgodnie z przedmiarem robót, dokumentacją projektową i zasadami kosztorysowania. Obmiaru dokonuje się na podstawie faktycznie wykonanych i odebranych robót.

  - Odbiór robót

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu;

- odbiór częściowy po zakończeniu wydzielonego zakresu;

- odbiór końcowy po wykonaniu całości robót, prób, badań i przekazaniu dokumentacji;

- Warunkiem odbioru jest zgodność z dokumentacją i pozytywne wyniki kontroli jakości.

  - Podstawa płatności

Podstawą płatności jest cena jednostkowa lub ryczałtowa określona w umowie, obejmująca komplet czynności, materiałów, sprzętu, transportu, badań, dokumentacji i uporządkowania terenu, o ile umowa nie stanowi inaczej.

  - Przepisy związane

- Rozporządzenie MRiT z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, STWiORB oraz PFU.

- Prawo budowlane, przepisy wykonawcze, przepisy BHP i PPOŻ.

- Polskie Normy i normy PN-EN właściwe dla danego zakresu robót.

- Dokumentacja projektowa, DTR, instrukcje producentów oraz warunki gwarancji.

- ROBOTY MUROWE

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna określa wymagania wykonania i odbioru robót dla zakresu: roboty murowe w ramach inwestycji Centrum Zarządzania Kryzysowego z funkcją magazynu na potrzeby ludności i obrony cywilnej oraz miejscem doraźnego schronienia ludności. Branża: budowlana. Kod CPV: 45262500-6.

| Element | Opis wymagań |
| --- | --- |
| Zakres | Ściany murowe nośne i działowe, nadproża, wieńce, bruzdy i osadzenia elementów. |
| Materiały | Materiały zgodne z dokumentacją projektową, kartami technicznymi i wymaganiami ST-00. |
| Wykonanie | Murowanie prowadzić z zachowaniem wiązań, spoin, przewiązań i wymagań akustycznych oraz przeciwpożarowych. |
| Kontrola | Kontrolować zgodność wymiarów, parametrów technicznych, kompletność, jakość wykonania i dokumenty jakościowe. |
| Odbiór | Odbiór na podstawie oględzin, pomiarów, protokołów, atestów, dokumentacji powykonawczej i oświadczeń kierownika robót. |

  - Wstęp

Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące roboty murowe. Specyfikację stosuje się jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robót.

- Ściany murowe nośne i działowe, nadproża, wieńce, bruzdy i osadzenia elementów.

- Wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność dokumentacji, koordynować roboty międzybranżowo i zgłaszać kolizje przed rozpoczęciem prac.

- Wszystkie prace w obrębie części przeznaczonej na miejsce doraźnego schronienia należy prowadzić z zachowaniem wymagań szczelności, trwałości, niezawodności i możliwości szybkiego uruchomienia funkcji ochronnej, jeżeli dotyczy danego zakresu.

  - Materiały

- wyroby fabrycznie nowe, bez uszkodzeń, wolne od wad, zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją, aprobatami i deklaracjami właściwości użytkowych;

- materiały dopuszczone do obrotu i powszechnego albo jednostkowego stosowania w budownictwie, oznakowane zgodnie z przepisami;

- materiały dostarczone z kartami technicznymi, instrukcjami montażu, kartami charakterystyki, atestami higienicznymi, certyfikatami lub protokołami badań, jeżeli są wymagane;

- materiały równoważne dopuszcza się wyłącznie po wykazaniu zgodności parametrów i uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru oraz Projektanta w zakresie przewidzianym umową.

  - Sprzęt

- sprzęt sprawny technicznie, posiadający wymagane badania, dopuszczenia i instrukcje obsługi;

- sprzęt dobrany do technologii robót oraz warunków lokalnych bez ryzyka uszkodzenia istniejącej infrastruktury;

- urządzenia pomiarowe o aktualnej legalizacji lub wzorcowaniu, jeżeli jest wymagane.

  - Transport

- transport zgodny z wymaganiami producentów i przepisami ruchu drogowego;

- zabezpieczenie materiałów przed zawilgoceniem, uszkodzeniem, zanieczyszczeniem i utratą właściwości;

- rozładunek prowadzony w sposób eliminujący uszkodzenia opakowań i elementów.

  - Wykonanie robót

- Murowanie prowadzić z zachowaniem wiązań, spoin, przewiązań i wymagań akustycznych oraz przeciwpożarowych.

- przed rozpoczęciem prac zweryfikować wymiary, rzędne, trasy instalacji i dostępność frontu robót;

- roboty zanikające zgłaszać do odbioru przed zakryciem;

- po zakończeniu prac oczyścić teren i przekazać komplet dokumentów odbiorowych.

  - Kontrola jakości

- sprawdzenie zgodności robót z dokumentacją projektową, STWiORB, poleceniami Inspektora Nadzoru i zasadami wiedzy technicznej;

- kontrola dostaw materiałów wraz z weryfikacją dokumentów jakościowych i oznaczeń;

- kontrola międzyoperacyjna przed zakryciem robót, w tym odbiory robót zanikających;

- badania, próby i pomiary wymagane dokumentacją, normami, przepisami oraz DTR producentów;

- sporządzenie protokołów badań, prób, regulacji, rozruchów oraz dokumentacji fotograficznej.

  - Obmiar robót

Jednostki obmiaru należy przyjmować zgodnie z przedmiarem robót, dokumentacją projektową i zasadami kosztorysowania. Obmiaru dokonuje się na podstawie faktycznie wykonanych i odebranych robót.

  - Odbiór robót

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu;

- odbiór częściowy po zakończeniu wydzielonego zakresu;

- odbiór końcowy po wykonaniu całości robót, prób, badań i przekazaniu dokumentacji;

- Warunkiem odbioru jest zgodność z dokumentacją i pozytywne wyniki kontroli jakości.

  - Podstawa płatności

Podstawą płatności jest cena jednostkowa lub ryczałtowa określona w umowie, obejmująca komplet czynności, materiałów, sprzętu, transportu, badań, dokumentacji i uporządkowania terenu, o ile umowa nie stanowi inaczej.

  - Przepisy związane

- Rozporządzenie MRiT z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, STWiORB oraz PFU.

- Prawo budowlane, przepisy wykonawcze, przepisy BHP i PPOŻ.

- Polskie Normy i normy PN-EN właściwe dla danego zakresu robót.

- Dokumentacja projektowa, DTR, instrukcje producentów oraz warunki gwarancji.

- IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE I PRZECIWWODNE

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna określa wymagania wykonania i odbioru robót dla zakresu: izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w ramach inwestycji Centrum Zarządzania Kryzysowego z funkcją magazynu na potrzeby ludności i obrony cywilnej oraz miejscem doraźnego schronienia ludności. Branża: budowlana. Kod CPV: 45320000-6.

| Element | Opis wymagań |
| --- | --- |
| Zakres | Hydroizolacje fundamentów, posadzek, ścian podziemia, przejść instalacyjnych i dylatacji. |
| Materiały | Materiały zgodne z dokumentacją projektową, kartami technicznymi i wymaganiami ST-00. |
| Wykonanie | Roboty prowadzić zgodnie z technologią producentów, normami, przepisami BHP oraz warunkami technicznymi. |
| Kontrola | Kontrolować zgodność wymiarów, parametrów technicznych, kompletność, jakość wykonania i dokumenty jakościowe. |
| Odbiór | Odbiór na podstawie oględzin, pomiarów, protokołów, atestów, dokumentacji powykonawczej i oświadczeń kierownika robót. |

  - Wstęp

Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Specyfikację stosuje się jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robót.

- Hydroizolacje fundamentów, posadzek, ścian podziemia, przejść instalacyjnych i dylatacji.

- Wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność dokumentacji, koordynować roboty międzybranżowo i zgłaszać kolizje przed rozpoczęciem prac.

- Wszystkie prace w obrębie części przeznaczonej na miejsce doraźnego schronienia należy prowadzić z zachowaniem wymagań szczelności, trwałości, niezawodności i możliwości szybkiego uruchomienia funkcji ochronnej, jeżeli dotyczy danego zakresu.

  - Materiały

- wyroby fabrycznie nowe, bez uszkodzeń, wolne od wad, zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją, aprobatami i deklaracjami właściwości użytkowych;

- materiały dopuszczone do obrotu i powszechnego albo jednostkowego stosowania w budownictwie, oznakowane zgodnie z przepisami;

- materiały dostarczone z kartami technicznymi, instrukcjami montażu, kartami charakterystyki, atestami higienicznymi, certyfikatami lub protokołami badań, jeżeli są wymagane;

- materiały równoważne dopuszcza się wyłącznie po wykazaniu zgodności parametrów i uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru oraz Projektanta w zakresie przewidzianym umową.

  - Sprzęt

- sprzęt sprawny technicznie, posiadający wymagane badania, dopuszczenia i instrukcje obsługi;

- sprzęt dobrany do technologii robót oraz warunków lokalnych bez ryzyka uszkodzenia istniejącej infrastruktury;

- urządzenia pomiarowe o aktualnej legalizacji lub wzorcowaniu, jeżeli jest wymagane.

  - Transport

- transport zgodny z wymaganiami producentów i przepisami ruchu drogowego;

- zabezpieczenie materiałów przed zawilgoceniem, uszkodzeniem, zanieczyszczeniem i utratą właściwości;

- rozładunek prowadzony w sposób eliminujący uszkodzenia opakowań i elementów.

  - Wykonanie robót

- Roboty wykonać zgodnie z projektem, technologią producentów i zasadami wiedzy technicznej.

- przed rozpoczęciem prac zweryfikować wymiary, rzędne, trasy instalacji i dostępność frontu robót;

- roboty zanikające zgłaszać do odbioru przed zakryciem;

- po zakończeniu prac oczyścić teren i przekazać komplet dokumentów odbiorowych.

  - Kontrola jakości

- sprawdzenie zgodności robót z dokumentacją projektową, STWiORB, poleceniami Inspektora Nadzoru i zasadami wiedzy technicznej;

- kontrola dostaw materiałów wraz z weryfikacją dokumentów jakościowych i oznaczeń;

- kontrola międzyoperacyjna przed zakryciem robót, w tym odbiory robót zanikających;

- badania, próby i pomiary wymagane dokumentacją, normami, przepisami oraz DTR producentów;

- sporządzenie protokołów badań, prób, regulacji, rozruchów oraz dokumentacji fotograficznej.

- kontrola ciągłości powłok, zakładów, szczelności przejść instalacyjnych i ochrony izolacji przed zasypaniem.

  - Obmiar robót

Jednostki obmiaru należy przyjmować zgodnie z przedmiarem robót, dokumentacją projektową i zasadami kosztorysowania. Obmiaru dokonuje się na podstawie faktycznie wykonanych i odebranych robót.

  - Odbiór robót

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu;

- odbiór częściowy po zakończeniu wydzielonego zakresu;

- odbiór końcowy po wykonaniu całości robót, prób, badań i przekazaniu dokumentacji;

- Warunkiem odbioru jest zgodność z dokumentacją i pozytywne wyniki kontroli jakości.

  - Podstawa płatności

Podstawą płatności jest cena jednostkowa lub ryczałtowa określona w umowie, obejmująca komplet czynności, materiałów, sprzętu, transportu, badań, dokumentacji i uporządkowania terenu, o ile umowa nie stanowi inaczej.

  - Przepisy związane

- Rozporządzenie MRiT z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, STWiORB oraz PFU.

- Prawo budowlane, przepisy wykonawcze, przepisy BHP i PPOŻ.

- Polskie Normy i normy PN-EN właściwe dla danego zakresu robót.

- Dokumentacja projektowa, DTR, instrukcje producentów oraz warunki gwarancji.

- IZOLACJE CIEPLNE I AKUSTYCZNE

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna określa wymagania wykonania i odbioru robót dla zakresu: izolacje cieplne i akustyczne w ramach inwestycji Centrum Zarządzania Kryzysowego z funkcją magazynu na potrzeby ludności i obrony cywilnej oraz miejscem doraźnego schronienia ludności. Branża: budowlana. Kod CPV: 45321000-3.

| Element | Opis wymagań |
| --- | --- |
| Zakres | Termoizolacje ścian, dachów, stropów, posadzek oraz izolacje akustyczne pomieszczeń technicznych. |
| Materiały | Materiały zgodne z dokumentacją projektową, kartami technicznymi i wymaganiami ST-00. |
| Wykonanie | Roboty prowadzić zgodnie z technologią producentów, normami, przepisami BHP oraz warunkami technicznymi. |
| Kontrola | Kontrolować zgodność wymiarów, parametrów technicznych, kompletność, jakość wykonania i dokumenty jakościowe. |
| Odbiór | Odbiór na podstawie oględzin, pomiarów, protokołów, atestów, dokumentacji powykonawczej i oświadczeń kierownika robót. |

  - Wstęp

Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące izolacje cieplne i akustyczne. Specyfikację stosuje się jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robót.

- Termoizolacje ścian, dachów, stropów, posadzek oraz izolacje akustyczne pomieszczeń technicznych.

- Wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność dokumentacji, koordynować roboty międzybranżowo i zgłaszać kolizje przed rozpoczęciem prac.

- Wszystkie prace w obrębie części przeznaczonej na miejsce doraźnego schronienia należy prowadzić z zachowaniem wymagań szczelności, trwałości, niezawodności i możliwości szybkiego uruchomienia funkcji ochronnej, jeżeli dotyczy danego zakresu.

  - Materiały

- wyroby fabrycznie nowe, bez uszkodzeń, wolne od wad, zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją, aprobatami i deklaracjami właściwości użytkowych;

- materiały dopuszczone do obrotu i powszechnego albo jednostkowego stosowania w budownictwie, oznakowane zgodnie z przepisami;

- materiały dostarczone z kartami technicznymi, instrukcjami montażu, kartami charakterystyki, atestami higienicznymi, certyfikatami lub protokołami badań, jeżeli są wymagane;

- materiały równoważne dopuszcza się wyłącznie po wykazaniu zgodności parametrów i uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru oraz Projektanta w zakresie przewidzianym umową.

  - Sprzęt

- sprzęt sprawny technicznie, posiadający wymagane badania, dopuszczenia i instrukcje obsługi;

- sprzęt dobrany do technologii robót oraz warunków lokalnych bez ryzyka uszkodzenia istniejącej infrastruktury;

- urządzenia pomiarowe o aktualnej legalizacji lub wzorcowaniu, jeżeli jest wymagane.

  - Transport

- transport zgodny z wymaganiami producentów i przepisami ruchu drogowego;

- zabezpieczenie materiałów przed zawilgoceniem, uszkodzeniem, zanieczyszczeniem i utratą właściwości;

- rozładunek prowadzony w sposób eliminujący uszkodzenia opakowań i elementów.

  - Wykonanie robót

- Roboty wykonać zgodnie z projektem, technologią producentów i zasadami wiedzy technicznej.

- przed rozpoczęciem prac zweryfikować wymiary, rzędne, trasy instalacji i dostępność frontu robót;

- roboty zanikające zgłaszać do odbioru przed zakryciem;

- po zakończeniu prac oczyścić teren i przekazać komplet dokumentów odbiorowych.

- eliminować mostki cieplne i akustyczne, zapewnić ciągłość warstw izolacyjnych.

  - Kontrola jakości

- sprawdzenie zgodności robót z dokumentacją projektową, STWiORB, poleceniami Inspektora Nadzoru i zasadami wiedzy technicznej;

- kontrola dostaw materiałów wraz z weryfikacją dokumentów jakościowych i oznaczeń;

- kontrola międzyoperacyjna przed zakryciem robót, w tym odbiory robót zanikających;

- badania, próby i pomiary wymagane dokumentacją, normami, przepisami oraz DTR producentów;

- sporządzenie protokołów badań, prób, regulacji, rozruchów oraz dokumentacji fotograficznej.

  - Obmiar robót

Jednostki obmiaru należy przyjmować zgodnie z przedmiarem robót, dokumentacją projektową i zasadami kosztorysowania. Obmiaru dokonuje się na podstawie faktycznie wykonanych i odebranych robót.

  - Odbiór robót

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu;

- odbiór częściowy po zakończeniu wydzielonego zakresu;

- odbiór końcowy po wykonaniu całości robót, prób, badań i przekazaniu dokumentacji;

- Warunkiem odbioru jest zgodność z dokumentacją i pozytywne wyniki kontroli jakości.

  - Podstawa płatności

Podstawą płatności jest cena jednostkowa lub ryczałtowa określona w umowie, obejmująca komplet czynności, materiałów, sprzętu, transportu, badań, dokumentacji i uporządkowania terenu, o ile umowa nie stanowi

  - Przepisy związane

- Rozporządzenie MRiT z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, STWiORB oraz PFU.

- Prawo budowlane, przepisy wykonawcze, przepisy BHP i PPOŻ.

- Polskie Normy i normy PN-EN właściwe dla danego zakresu robót.

- Dokumentacja projektowa, DTR, instrukcje producentów oraz warunki gwarancji.

- DACH, OBRÓBKI

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna określa wymagania wykonania i odbioru robót dla zakresu: dach, obróbki i odwodnienie w ramach inwestycji Centrum Zarządzania Kryzysowego z funkcją magazynu na potrzeby ludności i obrony cywilnej oraz miejscem doraźnego schronienia ludności. Branża: budowlana. Kod CPV: 45260000-7.

| Element | Opis wymagań |
| --- | --- |
| Zakres | Warstwy dachowe, paroizolacje, termoizolacje, pokrycie, obróbki, wpusty, rynny, instalacje odgromowe koordynowane z branżą elektryczną. |
| Materiały | Materiały zgodne z dokumentacją projektową, kartami technicznymi i wymaganiami ST-00. |
| Wykonanie | Roboty prowadzić zgodnie z technologią producentów, normami, przepisami BHP oraz warunkami technicznymi. |
| Kontrola | Kontrolować zgodność wymiarów, parametrów technicznych, kompletność, jakość wykonania i dokumenty jakościowe. |
| Odbiór | Odbiór na podstawie oględzin, pomiarów, protokołów, atestów, dokumentacji powykonawczej i oświadczeń kierownika robót. |

  - Wstęp

Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące dach, obróbki i odwodnienie. Specyfikację stosuje się jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robót.

- Warstwy dachowe, paroizolacje, termoizolacje, pokrycie, obróbki, wpusty, rynny, instalacje odgromowe koordynowane z branżą elektryczną.

- Wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność dokumentacji, koordynować roboty międzybranżowo i zgłaszać kolizje przed rozpoczęciem prac.

- Wszystkie prace w obrębie części przeznaczonej na miejsce doraźnego schronienia należy prowadzić z zachowaniem wymagań szczelności, trwałości, niezawodności i możliwości szybkiego uruchomienia funkcji ochronnej, jeżeli dotyczy danego zakresu.

  - Materiały

- wyroby fabrycznie nowe, bez uszkodzeń, wolne od wad, zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją, aprobatami i deklaracjami właściwości użytkowych;

- materiały dopuszczone do obrotu i powszechnego albo jednostkowego stosowania w budownictwie, oznakowane zgodnie z przepisami;

- materiały dostarczone z kartami technicznymi, instrukcjami montażu, kartami charakterystyki, atestami higienicznymi, certyfikatami lub protokołami badań, jeżeli są wymagane;

- materiały równoważne dopuszcza się wyłącznie po wykazaniu zgodności parametrów i uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru oraz Projektanta w zakresie przewidzianym umową.

  - Sprzęt

- sprzęt sprawny technicznie, posiadający wymagane badania, dopuszczenia i instrukcje obsługi;

- sprzęt dobrany do technologii robót oraz warunków lokalnych bez ryzyka uszkodzenia istniejącej infrastruktury;

- urządzenia pomiarowe o aktualnej legalizacji lub wzorcowaniu, jeżeli jest wymagane.

  - Transport

- transport zgodny z wymaganiami producentów i przepisami ruchu drogowego;

- zabezpieczenie materiałów przed zawilgoceniem, uszkodzeniem, zanieczyszczeniem i utratą właściwości;

- rozładunek prowadzony w sposób eliminujący uszkodzenia opakowań i elementów.

  - Wykonanie robót

- Roboty wykonać zgodnie z projektem, technologią producentów i zasadami wiedzy technicznej.

- przed rozpoczęciem prac zweryfikować wymiary, rzędne, trasy instalacji i dostępność frontu robót;

- roboty zanikające zgłaszać do odbioru przed zakryciem;

- po zakończeniu prac oczyścić teren i przekazać komplet dokumentów odbiorowych.

  - Kontrola jakości

- sprawdzenie zgodności robót z dokumentacją projektową, STWiORB, poleceniami Inspektora Nadzoru i zasadami wiedzy technicznej;

- kontrola dostaw materiałów wraz z weryfikacją dokumentów jakościowych i oznaczeń;

- kontrola międzyoperacyjna przed zakryciem robót, w tym odbiory robót zanikających;

- badania, próby i pomiary wymagane dokumentacją, normami, przepisami oraz DTR producentów;

- sporządzenie protokołów badań, prób, regulacji, rozruchów oraz dokumentacji fotograficznej.

- próby szczelności dachu i odbiór spadków oraz detali obróbek.

  - Obmiar robót

Jednostki obmiaru należy przyjmować zgodnie z przedmiarem robót, dokumentacją projektową i zasadami kosztorysowania. Obmiaru dokonuje się na podstawie faktycznie wykonanych i odebranych robót.

  - Odbiór robót

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu;

- odbiór częściowy po zakończeniu wydzielonego zakresu;

- odbiór końcowy po wykonaniu całości robót, prób, badań i przekazaniu dokumentacji;

- Warunkiem odbioru jest zgodność z dokumentacją i pozytywne wyniki kontroli jakości.

  - Podstawa płatności

Podstawą płatności jest cena jednostkowa lub ryczałtowa określona w umowie, obejmująca komplet czynności, materiałów, sprzętu, transportu, badań, dokumentacji i uporządkowania terenu, o ile umowa nie stanowi inaczej.

  - Przepisy związane

- Rozporządzenie MRiT z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, STWiORB oraz PFU.

- Prawo budowlane, przepisy wykonawcze, przepisy BHP i PPOŻ.

- Polskie Normy i normy PN-EN właściwe dla danego zakresu robót.

- Dokumentacja projektowa, DTR, instrukcje producentów oraz warunki gwarancji.

- STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna określa wymagania wykonania i odbioru robót dla zakresu: stolarka okienna i drzwiowa w ramach inwestycji Centrum Zarządzania Kryzysowego z funkcją magazynu na potrzeby ludności i obrony cywilnej oraz miejscem doraźnego schronienia ludności. Branża: budowlana. Kod CPV: 45421000-4.

| Element | Opis wymagań |
| --- | --- |
| Zakres | Dostawa i montaż okien, drzwi, bram, klap, podokienników, parapetów i uszczelnień. |
| Materiały | Materiały zgodne z dokumentacją projektową, kartami technicznymi i wymaganiami ST-00. |
| Wykonanie | Roboty prowadzić zgodnie z technologią producentów, normami, przepisami BHP oraz warunkami technicznymi. |
| Kontrola | Kontrolować zgodność wymiarów, parametrów technicznych, kompletność, jakość wykonania i dokumenty jakościowe. |
| Odbiór | Odbiór na podstawie oględzin, pomiarów, protokołów, atestów, dokumentacji powykonawczej i oświadczeń kierownika robót. |

  - Wstęp

Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące stolarka okienna i drzwiowa. Specyfikację stosuje się jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robót.

- Dostawa i montaż okien, drzwi, bram, klap, podokienników, parapetów i uszczelnień.

- Wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność dokumentacji, koordynować roboty międzybranżowo i zgłaszać kolizje przed rozpoczęciem prac.

- Wszystkie prace w obrębie części przeznaczonej na miejsce doraźnego schronienia należy prowadzić z zachowaniem wymagań szczelności, trwałości, niezawodności i możliwości szybkiego uruchomienia funkcji ochronnej, jeżeli dotyczy danego zakresu.

  - Materiały

- wyroby fabrycznie nowe, bez uszkodzeń, wolne od wad, zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją, aprobatami i deklaracjami właściwości użytkowych;

- materiały dopuszczone do obrotu i powszechnego albo jednostkowego stosowania w budownictwie, oznakowane zgodnie z przepisami;

- materiały dostarczone z kartami technicznymi, instrukcjami montażu, kartami charakterystyki, atestami higienicznymi, certyfikatami lub protokołami badań, jeżeli są wymagane;

- materiały równoważne dopuszcza się wyłącznie po wykazaniu zgodności parametrów i uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru oraz Projektanta w zakresie przewidzianym umową.

- stolarka o parametrach U, odporności ogniowej, akustyce i bezpieczeństwie zgodnych z projektem.

  - Sprzęt

- sprzęt sprawny technicznie, posiadający wymagane badania, dopuszczenia i instrukcje obsługi;

- sprzęt dobrany do technologii robót oraz warunków lokalnych bez ryzyka uszkodzenia istniejącej infrastruktury;

- urządzenia pomiarowe o aktualnej legalizacji lub wzorcowaniu, jeżeli jest wymagane.

  - Transport

- transport zgodny z wymaganiami producentów i przepisami ruchu drogowego;

- zabezpieczenie materiałów przed zawilgoceniem, uszkodzeniem, zanieczyszczeniem i utratą właściwości;

- rozładunek prowadzony w sposób eliminujący uszkodzenia opakowań i elementów.

  - Wykonanie robót

- Roboty wykonać zgodnie z projektem, technologią producentów i zasadami wiedzy technicznej.

- przed rozpoczęciem prac zweryfikować wymiary, rzędne, trasy instalacji i dostępność frontu robót;

- roboty zanikające zgłaszać do odbioru przed zakryciem;

- po zakończeniu prac oczyścić teren i przekazać komplet dokumentów odbiorowych.

  - Kontrola jakości

- sprawdzenie zgodności robót z dokumentacją projektową, STWiORB, poleceniami Inspektora Nadzoru i zasadami wiedzy technicznej;

- kontrola dostaw materiałów wraz z weryfikacją dokumentów jakościowych i oznaczeń;

- kontrola międzyoperacyjna przed zakryciem robót, w tym odbiory robót zanikających;

- badania, próby i pomiary wymagane dokumentacją, normami, przepisami oraz DTR producentów;

- sporządzenie protokołów badań, prób, regulacji, rozruchów oraz dokumentacji fotograficznej.

  - Obmiar robót

Jednostki obmiaru należy przyjmować zgodnie z przedmiarem robót, dokumentacją projektową i zasadami kosztorysowania. Obmiaru dokonuje się na podstawie faktycznie wykonanych i odebranych robót.

  - Odbiór robót

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu;

- odbiór częściowy po zakończeniu wydzielonego zakresu;

- odbiór końcowy po wykonaniu całości robót, prób, badań i przekazaniu dokumentacji;

- Warunkiem odbioru jest zgodność z dokumentacją i pozytywne wyniki kontroli jakości.

  - Podstawa płatności

Podstawą płatności jest cena jednostkowa lub ryczałtowa określona w umowie, obejmująca komplet czynności, materiałów, sprzętu, transportu, badań, dokumentacji i uporządkowania terenu, o ile umowa nie stanowi inaczej.

  - Przepisy związane

- Rozporządzenie MRiT z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, STWiORB oraz PFU.

- Prawo budowlane, przepisy wykonawcze, przepisy BHP i PPOŻ.

- Polskie Normy i normy PN-EN właściwe dla danego zakresu robót.

- Dokumentacja projektowa, DTR, instrukcje producentów oraz warunki gwarancji.

- DRZWI OCHRONNE I ELEMENTY CZĘŚCI SCHRONOWEJ

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna określa wymagania wykonania i odbioru robót dla zakresu: drzwi ochronne i elementy części schronowej w ramach inwestycji Centrum Zarządzania Kryzysowego z funkcją magazynu na potrzeby ludności i obrony cywilnej oraz miejscem doraźnego schronienia ludności. Branża: budowlana. Kod CPV: 44221220-3.

| Element | Opis wymagań |
| --- | --- |
| Zakres | Montaż drzwi, zamknięć, uszczelnień, okuć i elementów przewidzianych dla miejsca doraźnego schronienia. |
| Materiały | Materiały zgodne z dokumentacją projektową, kartami technicznymi i wymaganiami ST-00. |
| Wykonanie | Roboty prowadzić zgodnie z technologią producentów, normami, przepisami BHP oraz warunkami technicznymi. |
| Kontrola | Kontrolować zgodność wymiarów, parametrów technicznych, kompletność, jakość wykonania i dokumenty jakościowe. |
| Odbiór | Odbiór na podstawie oględzin, pomiarów, protokołów, atestów, dokumentacji powykonawczej i oświadczeń kierownika robót. |

  - Wstęp

Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące drzwi ochronne i elementy części schronowej. Specyfikację stosuje się jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robót.

- Montaż drzwi, zamknięć, uszczelnień, okuć i elementów przewidzianych dla miejsca doraźnego schronienia.

- Wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność dokumentacji, koordynować roboty międzybranżowo i zgłaszać kolizje przed rozpoczęciem prac.

- Wszystkie prace w obrębie części przeznaczonej na miejsce doraźnego schronienia należy prowadzić z zachowaniem wymagań szczelności, trwałości, niezawodności i możliwości szybkiego uruchomienia funkcji ochronnej, jeżeli dotyczy danego zakresu.

  - Materiały

- wyroby fabrycznie nowe, bez uszkodzeń, wolne od wad, zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją, aprobatami i deklaracjami właściwości użytkowych;

- materiały dopuszczone do obrotu i powszechnego albo jednostkowego stosowania w budownictwie, oznakowane zgodnie z przepisami;

- materiały dostarczone z kartami technicznymi, instrukcjami montażu, kartami charakterystyki, atestami higienicznymi, certyfikatami lub protokołami badań, jeżeli są wymagane;

- materiały równoważne dopuszcza się wyłącznie po wykazaniu zgodności parametrów i uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru oraz Projektanta w zakresie przewidzianym umową.

  - Sprzęt

- sprzęt sprawny technicznie, posiadający wymagane badania, dopuszczenia i instrukcje obsługi;

- sprzęt dobrany do technologii robót oraz warunków lokalnych bez ryzyka uszkodzenia istniejącej infrastruktury;

- urządzenia pomiarowe o aktualnej legalizacji lub wzorcowaniu, jeżeli jest wymagane.

  - Transport

- transport zgodny z wymaganiami producentów i przepisami ruchu drogowego;

- zabezpieczenie materiałów przed zawilgoceniem, uszkodzeniem, zanieczyszczeniem i utratą właściwości;

- rozładunek prowadzony w sposób eliminujący uszkodzenia opakowań i elementów.

  - Wykonanie robót

- Roboty wykonać zgodnie z projektem, technologią producentów i zasadami wiedzy technicznej.

- przed rozpoczęciem prac zweryfikować wymiary, rzędne, trasy instalacji i dostępność frontu robót;

- roboty zanikające zgłaszać do odbioru przed zakryciem;

- po zakończeniu prac oczyścić teren i przekazać komplet dokumentów odbiorowych.

- wymagana kontrola szczelności, możliwości ręcznej obsługi, trwałości zamocowań i czytelności oznakowania.

  - Kontrola jakości

- sprawdzenie zgodności robót z dokumentacją projektową, STWiORB, poleceniami Inspektora Nadzoru i zasadami wiedzy technicznej;

- kontrola dostaw materiałów wraz z weryfikacją dokumentów jakościowych i oznaczeń;

- kontrola międzyoperacyjna przed zakryciem robót, w tym odbiory robót zanikających;

- badania, próby i pomiary wymagane dokumentacją, normami, przepisami oraz DTR producentów;

- sporządzenie protokołów badań, prób, regulacji, rozruchów oraz dokumentacji fotograficznej.

  - Obmiar robót

Jednostki obmiaru należy przyjmować zgodnie z przedmiarem robót, dokumentacją projektową i zasadami kosztorysowania. Obmiaru dokonuje się na podstawie faktycznie wykonanych i odebranych robót.

  - Odbiór robót

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu;

- odbiór częściowy po zakończeniu wydzielonego zakresu;

- odbiór końcowy po wykonaniu całości robót, prób, badań i przekazaniu dokumentacji;

- Warunkiem odbioru jest zgodność z dokumentacją i pozytywne wyniki kontroli jakości.

  - Podstawa płatności

Podstawą płatności jest cena jednostkowa lub ryczałtowa określona w umowie, obejmująca komplet czynności, materiałów, sprzętu, transportu, badań, dokumentacji i uporządkowania terenu, o ile umowa nie stanowi inaczej.

  - Przepisy związane

- Rozporządzenie MRiT z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, STWiORB oraz PFU.

- Prawo budowlane, przepisy wykonawcze, przepisy BHP i PPOŻ.

- Polskie Normy i normy PN-EN właściwe dla danego zakresu robót.

- Dokumentacja projektowa, DTR, instrukcje producentów oraz warunki gwarancji.

- TYNKI, GŁADZIE I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna określa wymagania wykonania i odbioru robót dla zakresu: tynki, gładzie i okładziny wewnętrzne w ramach inwestycji Centrum Zarządzania Kryzysowego z funkcją magazynu na potrzeby ludności i obrony cywilnej oraz miejscem doraźnego schronienia ludności. Branża: budowlana. Kod CPV: 45410000-4.

| Element | Opis wymagań |
| --- | --- |
| Zakres | Tynki, gładzie, okładziny ścienne, sufity, narożniki, dylatacje i przygotowanie pod malowanie. |
| Materiały | Materiały zgodne z dokumentacją projektową, kartami technicznymi i wymaganiami ST-00. |
| Wykonanie | Roboty prowadzić zgodnie z technologią producentów, normami, przepisami BHP oraz warunkami technicznymi. |
| Kontrola | Kontrolować zgodność wymiarów, parametrów technicznych, kompletność, jakość wykonania i dokumenty jakościowe. |
| Odbiór | Odbiór na podstawie oględzin, pomiarów, protokołów, atestów, dokumentacji powykonawczej i oświadczeń kierownika robót. |

  - Wstęp

Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące tynki, gładzie i okładziny wewnętrzne. Specyfikację stosuje się jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robót.

- Tynki, gładzie, okładziny ścienne, sufity, narożniki, dylatacje i przygotowanie pod malowanie.

- Wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność dokumentacji, koordynować roboty międzybranżowo i zgłaszać kolizje przed rozpoczęciem prac.

- Wszystkie prace w obrębie części przeznaczonej na miejsce doraźnego schronienia należy prowadzić z zachowaniem wymagań szczelności, trwałości, niezawodności i możliwości szybkiego uruchomienia funkcji ochronnej, jeżeli dotyczy danego zakresu.

  - Materiały

- wyroby fabrycznie nowe, bez uszkodzeń, wolne od wad, zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją, aprobatami i deklaracjami właściwości użytkowych;

- materiały dopuszczone do obrotu i powszechnego albo jednostkowego stosowania w budownictwie, oznakowane zgodnie z przepisami;

- materiały dostarczone z kartami technicznymi, instrukcjami montażu, kartami charakterystyki, atestami higienicznymi, certyfikatami lub protokołami badań, jeżeli są wymagane;

- materiały równoważne dopuszcza się wyłącznie po wykazaniu zgodności parametrów i uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru oraz Projektanta w zakresie przewidzianym umową.

  - Sprzęt

- sprzęt sprawny technicznie, posiadający wymagane badania, dopuszczenia i instrukcje obsługi;

- sprzęt dobrany do technologii robót oraz warunków lokalnych bez ryzyka uszkodzenia istniejącej infrastruktury;

- urządzenia pomiarowe o aktualnej legalizacji lub wzorcowaniu, jeżeli jest wymagane.

  - Transport

- transport zgodny z wymaganiami producentów i przepisami ruchu drogowego;

- zabezpieczenie materiałów przed zawilgoceniem, uszkodzeniem, zanieczyszczeniem i utratą właściwości;

- rozładunek prowadzony w sposób eliminujący uszkodzenia opakowań i elementów.

  - Wykonanie robót

- Roboty wykonać zgodnie z projektem, technologią producentów i zasadami wiedzy technicznej.

- przed rozpoczęciem prac zweryfikować wymiary, rzędne, trasy instalacji i dostępność frontu robót;

- roboty zanikające zgłaszać do odbioru przed zakryciem;

- po zakończeniu prac oczyścić teren i przekazać komplet dokumentów odbiorowych.

  - Kontrola jakości

- sprawdzenie zgodności robót z dokumentacją projektową, STWiORB, poleceniami Inspektora Nadzoru i zasadami wiedzy technicznej;

- kontrola dostaw materiałów wraz z weryfikacją dokumentów jakościowych i oznaczeń;

- kontrola międzyoperacyjna przed zakryciem robót, w tym odbiory robót zanikających;

- badania, próby i pomiary wymagane dokumentacją, normami, przepisami oraz DTR producentów;

- sporządzenie protokołów badań, prób, regulacji, rozruchów oraz dokumentacji fotograficznej.

- kontrola równości, przyczepności, wilgotności podłoża i klasy wykończenia.

  - Obmiar robót

Jednostki obmiaru należy przyjmować zgodnie z przedmiarem robót, dokumentacją projektową i zasadami kosztorysowania. Obmiaru dokonuje się na podstawie faktycznie wykonanych i odebranych robót.

  - Odbiór robót

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu;

- odbiór częściowy po zakończeniu wydzielonego zakresu;

- odbiór końcowy po wykonaniu całości robót, prób, badań i przekazaniu dokumentacji;

- Warunkiem odbioru jest zgodność z dokumentacją i pozytywne wyniki kontroli jakości.

  - Podstawa płatności

Podstawą płatności jest cena jednostkowa lub ryczałtowa określona w umowie, obejmująca komplet czynności, materiałów, sprzętu, transportu, badań, dokumentacji i uporządkowania terenu, o ile umowa nie stanowi inaczej.

  - Przepisy związane

- Rozporządzenie MRiT z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, STWiORB oraz PFU.

- Prawo budowlane, przepisy wykonawcze, przepisy BHP i PPOŻ.

- Polskie Normy i normy PN-EN właściwe dla danego zakresu robót.

- Dokumentacja projektowa, DTR, instrukcje producentów oraz warunki gwarancji.

- POSADZKI I PODŁOGI

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna określa wymagania wykonania i odbioru robót dla zakresu: posadzki i podłogi w ramach inwestycji Centrum Zarządzania Kryzysowego z funkcją magazynu na potrzeby ludności i obrony cywilnej oraz miejscem doraźnego schronienia ludności. Branża: budowlana. Kod CPV: 45432100-5.

| Element | Opis wymagań |
| --- | --- |
| Zakres | Jastrychy, posadzki przemysłowe, wykładziny, płytki, żywice, cokoły i dylatacje. |
| Materiały | Materiały zgodne z dokumentacją projektową, kartami technicznymi i wymaganiami ST-00. |
| Wykonanie | Roboty prowadzić zgodnie z technologią producentów, normami, przepisami BHP oraz warunkami technicznymi. |
| Kontrola | Kontrolować zgodność wymiarów, parametrów technicznych, kompletność, jakość wykonania i dokumenty jakościowe. |
| Odbiór | Odbiór na podstawie oględzin, pomiarów, protokołów, atestów, dokumentacji powykonawczej i oświadczeń kierownika robót. |

  - Wstęp

Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące posadzki i podłogi. Specyfikację stosuje się jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robót.

- Jastrychy, posadzki przemysłowe, wykładziny, płytki, żywice, cokoły i dylatacje.

- Wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność dokumentacji, koordynować roboty międzybranżowo i zgłaszać kolizje przed rozpoczęciem prac.

- Wszystkie prace w obrębie części przeznaczonej na miejsce doraźnego schronienia należy prowadzić z zachowaniem wymagań szczelności, trwałości, niezawodności i możliwości szybkiego uruchomienia funkcji ochronnej, jeżeli dotyczy danego zakresu.

  - Materiały

- wyroby fabrycznie nowe, bez uszkodzeń, wolne od wad, zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją, aprobatami i deklaracjami właściwości użytkowych;

- materiały dopuszczone do obrotu i powszechnego albo jednostkowego stosowania w budownictwie, oznakowane zgodnie z przepisami;

- materiały dostarczone z kartami technicznymi, instrukcjami montażu, kartami charakterystyki, atestami higienicznymi, certyfikatami lub protokołami badań, jeżeli są wymagane;

- materiały równoważne dopuszcza się wyłącznie po wykazaniu zgodności parametrów i uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru oraz Projektanta w zakresie przewidzianym umową.

  - Sprzęt

- sprzęt sprawny technicznie, posiadający wymagane badania, dopuszczenia i instrukcje obsługi;

- sprzęt dobrany do technologii robót oraz warunków lokalnych bez ryzyka uszkodzenia istniejącej infrastruktury;

- urządzenia pomiarowe o aktualnej legalizacji lub wzorcowaniu, jeżeli jest wymagane.

  - Transport

- transport zgodny z wymaganiami producentów i przepisami ruchu drogowego;

- zabezpieczenie materiałów przed zawilgoceniem, uszkodzeniem, zanieczyszczeniem i utratą właściwości;

- rozładunek prowadzony w sposób eliminujący uszkodzenia opakowań i elementów.

  - Wykonanie robót

- Roboty wykonać zgodnie z projektem, technologią producentów i zasadami wiedzy technicznej.

- przed rozpoczęciem prac zweryfikować wymiary, rzędne, trasy instalacji i dostępność frontu robót;

- roboty zanikające zgłaszać do odbioru przed zakryciem;

- po zakończeniu prac oczyścić teren i przekazać komplet dokumentów odbiorowych.

- w magazynach zapewnić nośność, odporność na ścieranie, łatwość utrzymania czystości i zgodność z obciążeniami regałów.

  - Kontrola jakości

- sprawdzenie zgodności robót z dokumentacją projektową, STWiORB, poleceniami Inspektora Nadzoru i zasadami wiedzy technicznej;

- kontrola dostaw materiałów wraz z weryfikacją dokumentów jakościowych i oznaczeń;

- kontrola międzyoperacyjna przed zakryciem robót, w tym odbiory robót zanikających;

- badania, próby i pomiary wymagane dokumentacją, normami, przepisami oraz DTR producentów;

- sporządzenie protokołów badań, prób, regulacji, rozruchów oraz dokumentacji fotograficznej.

  - Obmiar robót

Jednostki obmiaru należy przyjmować zgodnie z przedmiarem robót, dokumentacją projektową i zasadami kosztorysowania. Obmiaru dokonuje się na podstawie faktycznie wykonanych i odebranych robót.

  - Odbiór robót

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu;

- odbiór częściowy po zakończeniu wydzielonego zakresu;

- odbiór końcowy po wykonaniu całości robót, prób, badań i przekazaniu dokumentacji;

- Warunkiem odbioru jest zgodność z dokumentacją i pozytywne wyniki kontroli jakości.

  - Podstawa płatności

Podstawą płatności jest cena jednostkowa lub ryczałtowa określona w umowie, obejmująca komplet czynności, materiałów, sprzętu, transportu, badań, dokumentacji i uporządkowania terenu, o ile umowa nie stanowi inaczej.

  - Przepisy związane

- Rozporządzenie MRiT z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, STWiORB oraz PFU.

- Prawo budowlane, przepisy wykonawcze, przepisy BHP i PPOŻ.

- Polskie Normy i normy PN-EN właściwe dla danego zakresu robót.

- Dokumentacja projektowa, DTR, instrukcje producentów oraz warunki gwarancji.

- ROBOTY MALARSKIE I ZABEZPIECZENIA POWIERZCHNI

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna określa wymagania wykonania i odbioru robót dla zakresu: roboty malarskie i zabezpieczenia powierzchni w ramach inwestycji Centrum Zarządzania Kryzysowego z funkcją magazynu na potrzeby ludności i obrony cywilnej oraz miejscem doraźnego schronienia ludności. Branża: budowlana. Kod CPV: 45442100-8.

| Element | Opis wymagań |
| --- | --- |
| Zakres | Malowanie ścian, sufitów, elementów stalowych i oznakowanie techniczne. |
| Materiały | Farby odporne na zmywanie, dezynfekcję lub środowisko techniczne zgodnie z przeznaczeniem pomieszczeń. |
| Wykonanie | Roboty prowadzić zgodnie z technologią producentów, normami, przepisami BHP oraz warunkami technicznymi. |
| Kontrola | Kontrolować zgodność wymiarów, parametrów technicznych, kompletność, jakość wykonania i dokumenty jakościowe. |
| Odbiór | Odbiór na podstawie oględzin, pomiarów, protokołów, atestów, dokumentacji powykonawczej i oświadczeń kierownika robót. |

  - Wstęp

Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące roboty malarskie i zabezpieczenia powierzchni. Specyfikację stosuje się jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robót.

- Malowanie ścian, sufitów, elementów stalowych i oznakowanie techniczne.

- Wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność dokumentacji, koordynować roboty międzybranżowo i zgłaszać kolizje przed rozpoczęciem prac.

- Wszystkie prace w obrębie części przeznaczonej na miejsce doraźnego schronienia należy prowadzić z zachowaniem wymagań szczelności, trwałości, niezawodności i możliwości szybkiego uruchomienia funkcji ochronnej, jeżeli dotyczy danego zakresu.

  - Materiały

- wyroby fabrycznie nowe, bez uszkodzeń, wolne od wad, zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją, aprobatami i deklaracjami właściwości użytkowych;

- materiały dopuszczone do obrotu i powszechnego albo jednostkowego stosowania w budownictwie, oznakowane zgodnie z przepisami;

- materiały dostarczone z kartami technicznymi, instrukcjami montażu, kartami charakterystyki, atestami higienicznymi, certyfikatami lub protokołami badań, jeżeli są wymagane;

- materiały równoważne dopuszcza się wyłącznie po wykazaniu zgodności parametrów i uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru oraz Projektanta w zakresie przewidzianym umową.

  - Sprzęt

- sprzęt sprawny technicznie, posiadający wymagane badania, dopuszczenia i instrukcje obsługi;

- sprzęt dobrany do technologii robót oraz warunków lokalnych bez ryzyka uszkodzenia istniejącej infrastruktury;

- urządzenia pomiarowe o aktualnej legalizacji lub wzorcowaniu, jeżeli jest wymagane.

  - Transport

- transport zgodny z wymaganiami producentów i przepisami ruchu drogowego;

- zabezpieczenie materiałów przed zawilgoceniem, uszkodzeniem, zanieczyszczeniem i utratą właściwości;

- rozładunek prowadzony w sposób eliminujący uszkodzenia opakowań i elementów.

  - Wykonanie robót

- Roboty wykonać zgodnie z projektem, technologią producentów i zasadami wiedzy technicznej.

- przed rozpoczęciem prac zweryfikować wymiary, rzędne, trasy instalacji i dostępność frontu robót;

- roboty zanikające zgłaszać do odbioru przed zakryciem;

- po zakończeniu prac oczyścić teren i przekazać komplet dokumentów odbiorowych.

  - Kontrola jakości

- sprawdzenie zgodności robót z dokumentacją projektową, STWiORB, poleceniami Inspektora Nadzoru i zasadami wiedzy technicznej;

- kontrola dostaw materiałów wraz z weryfikacją dokumentów jakościowych i oznaczeń;

- kontrola międzyoperacyjna przed zakryciem robót, w tym odbiory robót zanikających;

- badania, próby i pomiary wymagane dokumentacją, normami, przepisami oraz DTR producentów;

- sporządzenie protokołów badań, prób, regulacji, rozruchów oraz dokumentacji fotograficznej.

  - Obmiar robót

Jednostki obmiaru należy przyjmować zgodnie z przedmiarem robót, dokumentacją projektową i zasadami kosztorysowania. Obmiaru dokonuje się na podstawie faktycznie wykonanych i odebranych robót.

  - Odbiór robót

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu;

- odbiór częściowy po zakończeniu wydzielonego zakresu;

- odbiór końcowy po wykonaniu całości robót, prób, badań i przekazaniu dokumentacji;

- Warunkiem odbioru jest zgodność z dokumentacją i pozytywne wyniki kontroli jakości.

  - Podstawa płatności

Podstawą płatności jest cena jednostkowa lub ryczałtowa określona w umowie, obejmująca komplet czynności, materiałów, sprzętu, transportu, badań, dokumentacji i uporządkowania terenu, o ile umowa nie stanowi inaczej.

  - Przepisy związane

- Rozporządzenie MRiT z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, STWiORB oraz PFU.

- Prawo budowlane, przepisy wykonawcze, przepisy BHP i PPOŻ.

- Polskie Normy i normy PN-EN właściwe dla danego zakresu robót.

- Dokumentacja projektowa, DTR, instrukcje producentów oraz warunki gwarancji.

  - ELEWACJE I FASADY

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna określa wymagania wykonania i odbioru robót dla zakresu: elewacje i fasady w ramach inwestycji Centrum Zarządzania Kryzysowego z funkcją magazynu na potrzeby ludności i obrony cywilnej oraz miejscem doraźnego schronienia ludności. Branża: budowlana. Kod CPV: 45443000-4.

| Element | Opis wymagań |
| --- | --- |
| Zakres | Systemy ociepleń, wyprawy elewacyjne, okładziny, cokoły, obróbki i detale fasadowe. |
| Materiały | Materiały zgodne z dokumentacją projektową, kartami technicznymi i wymaganiami ST-00. |
| Wykonanie | Roboty prowadzić zgodnie z technologią producentów, normami, przepisami BHP oraz warunkami technicznymi. |
| Kontrola | Kontrolować zgodność wymiarów, parametrów technicznych, kompletność, jakość wykonania i dokumenty jakościowe. |
| Odbiór | Odbiór na podstawie oględzin, pomiarów, protokołów, atestów, dokumentacji powykonawczej i oświadczeń kierownika robót. |

  - Wstęp

Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące elewacje i fasady. Specyfikację stosuje się jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robót.

- Systemy ociepleń, wyprawy elewacyjne, okładziny, cokoły, obróbki i detale fasadowe.

- Wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność dokumentacji, koordynować roboty międzybranżowo i zgłaszać kolizje przed rozpoczęciem prac.

- Wszystkie prace w obrębie części przeznaczonej na miejsce doraźnego schronienia należy prowadzić z zachowaniem wymagań szczelności, trwałości, niezawodności i możliwości szybkiego uruchomienia funkcji ochronnej, jeżeli dotyczy danego zakresu.

  - Materiały

- wyroby fabrycznie nowe, bez uszkodzeń, wolne od wad, zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją, aprobatami i deklaracjami właściwości użytkowych;

- materiały dopuszczone do obrotu i powszechnego albo jednostkowego stosowania w budownictwie, oznakowane zgodnie z przepisami;

- materiały dostarczone z kartami technicznymi, instrukcjami montażu, kartami charakterystyki, atestami higienicznymi, certyfikatami lub protokołami badań, jeżeli są wymagane;

- materiały równoważne dopuszcza się wyłącznie po wykazaniu zgodności parametrów i uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru oraz Projektanta w zakresie przewidzianym umową.

  - Sprzęt

- sprzęt sprawny technicznie, posiadający wymagane badania, dopuszczenia i instrukcje obsługi;

- sprzęt dobrany do technologii robót oraz warunków lokalnych bez ryzyka uszkodzenia istniejącej infrastruktury;

- urządzenia pomiarowe o aktualnej legalizacji lub wzorcowaniu, jeżeli jest wymagane.

  - Transport

- transport zgodny z wymaganiami producentów i przepisami ruchu drogowego;

- zabezpieczenie materiałów przed zawilgoceniem, uszkodzeniem, zanieczyszczeniem i utratą właściwości;

- rozładunek prowadzony w sposób eliminujący uszkodzenia opakowań i elementów.

  - Wykonanie robót

- Roboty wykonać zgodnie z projektem, technologią producentów i zasadami wiedzy technicznej.

- przed rozpoczęciem prac zweryfikować wymiary, rzędne, trasy instalacji i dostępność frontu robót;

- roboty zanikające zgłaszać do odbioru przed zakryciem;

- po zakończeniu prac oczyścić teren i przekazać komplet dokumentów odbiorowych.

  - Kontrola jakości

- sprawdzenie zgodności robót z dokumentacją projektową, STWiORB, poleceniami Inspektora Nadzoru i zasadami wiedzy technicznej;

- kontrola dostaw materiałów wraz z weryfikacją dokumentów jakościowych i oznaczeń;

- kontrola międzyoperacyjna przed zakryciem robót, w tym odbiory robót zanikających;

- badania, próby i pomiary wymagane dokumentacją, normami, przepisami oraz DTR producentów;

- sporządzenie protokołów badań, prób, regulacji, rozruchów oraz dokumentacji fotograficznej.

- kontrola przyczepności, kołkowania, siatki, wyprawy, dylatacji i warunków atmosferycznych podczas robót.

  - Obmiar robót

Jednostki obmiaru należy przyjmować zgodnie z przedmiarem robót, dokumentacją projektową i zasadami kosztorysowania. Obmiaru dokonuje się na podstawie faktycznie wykonanych i odebranych robót.

  - Odbiór robót

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu;

- odbiór częściowy po zakończeniu wydzielonego zakresu;

- odbiór końcowy po wykonaniu całości robót, prób, badań i przekazaniu dokumentacji;

- Warunkiem odbioru jest zgodność z dokumentacją i pozytywne wyniki kontroli jakości.

  - Podstawa płatności

Podstawą płatności jest cena jednostkowa lub ryczałtowa określona w umowie, obejmująca komplet czynności, materiałów, sprzętu, transportu, badań, dokumentacji i uporządkowania terenu, o ile umowa nie stanowi inaczej.

  - Przepisy związane

- Rozporządzenie MRiT z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, STWiORB oraz PFU.

- Prawo budowlane, przepisy wykonawcze, przepisy BHP i PPOŻ.

- Polskie Normy i normy PN-EN właściwe dla danego zakresu robót.

- Dokumentacja projektowa, DTR, instrukcje producentów oraz warunki gwarancji.

- ZAGOSPODAROWANIE TERENU, DROGI I PLACE

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna określa wymagania wykonania i odbioru robót dla zakresu: zagospodarowanie terenu, drogi i place w ramach inwestycji Centrum Zarządzania Kryzysowego z funkcją magazynu na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej oraz miejscem doraźnego schronienia ludności. Branża: budowlana. Kod CPV: 45233120-6.

| Element | Opis wymagań |
| --- | --- |
| Zakres | Dojazdy, place manewrowe, chodniki, miejsca postojowe, oznakowanie, krawężniki, odwodnienie i tereny zielone. |
| Materiały | Materiały zgodne z dokumentacją projektową, kartami technicznymi i wymaganiami ST-00. |
| Wykonanie | Roboty prowadzić zgodnie z technologią producentów, normami, przepisami BHP oraz warunkami technicznymi. |
| Kontrola | Kontrolować zgodność wymiarów, parametrów technicznych, kompletność, jakość wykonania i dokumenty jakościowe. |
| Odbiór | Odbiór na podstawie oględzin, pomiarów, protokołów, atestów, dokumentacji powykonawczej i oświadczeń kierownika robót. |

  - Wstęp

Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące zagospodarowanie terenu, drogi i place. Specyfikację stosuje się jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robót.

- Dojazdy, place manewrowe, chodniki, miejsca postojowe, oznakowanie, krawężniki, odwodnienie i tereny zielone.

- Wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność dokumentacji, koordynować roboty międzybranżowo i zgłaszać kolizje przed rozpoczęciem prac.

- Wszystkie prace w obrębie części przeznaczonej na miejsce doraźnego schronienia należy prowadzić z zachowaniem wymagań szczelności, trwałości, niezawodności i możliwości szybkiego uruchomienia funkcji ochronnej, jeżeli dotyczy danego zakresu.

  - Materiały

- wyroby fabrycznie nowe, bez uszkodzeń, wolne od wad, zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją, aprobatami i deklaracjami właściwości użytkowych;

- materiały dopuszczone do obrotu i powszechnego albo jednostkowego stosowania w budownictwie, oznakowane zgodnie z przepisami;

- materiały dostarczone z kartami technicznymi, instrukcjami montażu, kartami charakterystyki, atestami higienicznymi, certyfikatami lub protokołami badań, jeżeli są wymagane;

- materiały równoważne dopuszcza się wyłącznie po wykazaniu zgodności parametrów i uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru oraz Projektanta w zakresie przewidzianym umową.

  - Sprzęt

- sprzęt sprawny technicznie, posiadający wymagane badania, dopuszczenia i instrukcje obsługi;

- sprzęt dobrany do technologii robót oraz warunków lokalnych bez ryzyka uszkodzenia istniejącej infrastruktury;

- urządzenia pomiarowe o aktualnej legalizacji lub wzorcowaniu, jeżeli jest wymagane.

  - Transport

- transport zgodny z wymaganiami producentów i przepisami ruchu drogowego;

- zabezpieczenie materiałów przed zawilgoceniem, uszkodzeniem, zanieczyszczeniem i utratą właściwości;

- rozładunek prowadzony w sposób eliminujący uszkodzenia opakowań i elementów.

  - Wykonanie robót

- Roboty wykonać zgodnie z projektem, technologią producentów i zasadami wiedzy technicznej.

- przed rozpoczęciem prac zweryfikować wymiary, rzędne, trasy instalacji i dostępność frontu robót;

- roboty zanikające zgłaszać do odbioru przed zakryciem;

- po zakończeniu prac oczyścić teren i przekazać komplet dokumentów odbiorowych.

- zapewnić nośność dla pojazdów dostawczych i służb ratowniczych, ciągłość dróg pożarowych i dostępność magazynu.

  - Kontrola jakości

- sprawdzenie zgodności robót z dokumentacją projektową, STWiORB, poleceniami Inspektora Nadzoru i zasadami wiedzy technicznej;

- kontrola dostaw materiałów wraz z weryfikacją dokumentów jakościowych i oznaczeń;

- kontrola międzyoperacyjna przed zakryciem robót, w tym odbiory robót zanikających;

- badania, próby i pomiary wymagane dokumentacją, normami, przepisami oraz DTR producentów;

- sporządzenie protokołów badań, prób, regulacji, rozruchów oraz dokumentacji fotograficznej.

  - Obmiar robót

Jednostki obmiaru należy przyjmować zgodnie z przedmiarem robót, dokumentacją projektową i zasadami kosztorysowania. Obmiaru dokonuje się na podstawie faktycznie wykonanych i odebranych robót.

  - Odbiór robót

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu;

- odbiór częściowy po zakończeniu wydzielonego zakresu;

- odbiór końcowy po wykonaniu całości robót, prób, badań i przekazaniu dokumentacji;

- Warunkiem odbioru jest zgodność z dokumentacją i pozytywne wyniki kontroli jakości.

  - Podstawa płatności

Podstawą płatności jest cena jednostkowa lub ryczałtowa określona w umowie, obejmująca komplet czynności, materiałów, sprzętu, transportu, badań, dokumentacji i uporządkowania terenu, o ile umowa nie stanowi inaczej.

  - Przepisy związane

- Rozporządzenie MRiT z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, STWiORB oraz PFU.

- Prawo budowlane, przepisy wykonawcze, przepisy BHP i PPOŻ.

- Polskie Normy i normy PN-EN właściwe dla danego zakresu robót.

- Dokumentacja projektowa, DTR, instrukcje producentów oraz warunki gwarancji.

- PRZEPUSTY, PRZEJŚCIA SZCZELNE I DYLATACJE

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna określa wymagania wykonania i odbioru robót dla zakresu: przepusty, przejścia szczelne i dylatacje w ramach inwestycji Centrum Zarządzania Kryzysowego z funkcją magazynu na potrzeby ludności i obrony cywilnej oraz miejscem doraźnego schronienia ludności. Branża: budowlana. Kod CPV: 45262600-7.

| Element | Opis wymagań |
| --- | --- |
| Zakres | Przepusty instalacyjne, tuleje, manszety, uszczelnienia, przejścia przez przegrody pożarowe i ochronne. |
| Materiały | Materiały zgodne z dokumentacją projektową, kartami technicznymi i wymaganiami ST-00. |
| Wykonanie | Roboty prowadzić zgodnie z technologią producentów, normami, przepisami BHP oraz warunkami technicznymi. |
| Kontrola | Kontrolować zgodność wymiarów, parametrów technicznych, kompletność, jakość wykonania i dokumenty jakościowe. |
| Odbiór | Odbiór na podstawie oględzin, pomiarów, protokołów, atestów, dokumentacji powykonawczej i oświadczeń kierownika robót. |

  - Wstęp

Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące przepusty, przejścia szczelne i dylatacje. Specyfikację stosuje się jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robót.

- Przepusty instalacyjne, tuleje, manszety, uszczelnienia, przejścia przez przegrody pożarowe i ochronne.

- Wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność dokumentacji, koordynować roboty międzybranżowo i zgłaszać kolizje przed rozpoczęciem prac.

- Wszystkie prace w obrębie części przeznaczonej na miejsce doraźnego schronienia należy prowadzić z zachowaniem wymagań szczelności, trwałości, niezawodności i możliwości szybkiego uruchomienia funkcji ochronnej, jeżeli dotyczy danego zakresu.

  - Materiały

- wyroby fabrycznie nowe, bez uszkodzeń, wolne od wad, zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją, aprobatami i deklaracjami właściwości użytkowych;

- materiały dopuszczone do obrotu i powszechnego albo jednostkowego stosowania w budownictwie, oznakowane zgodnie z przepisami;

- materiały dostarczone z kartami technicznymi, instrukcjami montażu, kartami charakterystyki, atestami higienicznymi, certyfikatami lub protokołami badań, jeżeli są wymagane;

- materiały równoważne dopuszcza się wyłącznie po wykazaniu zgodności parametrów i uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru oraz Projektanta w zakresie przewidzianym umową.

  - Sprzęt

- sprzęt sprawny technicznie, posiadający wymagane badania, dopuszczenia i instrukcje obsługi;

- sprzęt dobrany do technologii robót oraz warunków lokalnych bez ryzyka uszkodzenia istniejącej infrastruktury.

  - Transport

- transport zgodny z wymaganiami producentów i przepisami ruchu drogowego;

- zabezpieczenie materiałów przed zawilgoceniem, uszkodzeniem, zanieczyszczeniem i utratą właściwości;

- rozładunek prowadzony w sposób eliminujący uszkodzenia opakowań i elementów.

  - Wykonanie robót

- Roboty wykonać zgodnie z projektem, technologią producentów i zasadami wiedzy technicznej.

- przed rozpoczęciem prac zweryfikować wymiary, rzędne, trasy instalacji i dostępność frontu robót;

- roboty zanikające zgłaszać do odbioru przed zakryciem;

- po zakończeniu prac oczyścić teren i przekazać komplet dokumentów odbiorowych.

  - Kontrola jakości

- sprawdzenie zgodności robót z dokumentacją projektową, STWiORB, poleceniami Inspektora Nadzoru i zasadami wiedzy technicznej;

- kontrola dostaw materiałów wraz z weryfikacją dokumentów jakościowych i oznaczeń;

- kontrola międzyoperacyjna przed zakryciem robót, w tym odbiory robót zanikających;

- badania, próby i pomiary wymagane dokumentacją, normami, przepisami oraz DTR producentów;

- sporządzenie protokołów badań, prób, regulacji, rozruchów oraz dokumentacji fotograficznej.

- każde przejście oznakować i ująć w dokumentacji powykonawczej z kartą systemu uszczelnienia.

  - Obmiar robót

Jednostki obmiaru należy przyjmować zgodnie z przedmiarem robót, dokumentacją projektową i zasadami kosztorysowania. Obmiaru dokonuje się na podstawie faktycznie wykonanych i odebranych robót.

  - Odbiór robót

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu;

- odbiór częściowy po zakończeniu wydzielonego zakresu;

- odbiór końcowy po wykonaniu całości robót, prób, badań i przekazaniu dokumentacji;

- Warunkiem odbioru jest zgodność z dokumentacją i pozytywne wyniki kontroli jakości.

  - Podstawa płatności

Podstawą płatności jest cena jednostkowa lub ryczałtowa określona w umowie, obejmująca komplet czynności, materiałów, sprzętu, transportu, badań, dokumentacji i uporządkowania terenu, o ile umowa nie stanowi inaczej.

  - Przepisy związane

- Rozporządzenie MRiT z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, STWiORB oraz PFU.

- Prawo budowlane, przepisy wykonawcze, przepisy BHP i PPOŻ.

- Polskie Normy i normy PN-EN właściwe dla danego zakresu robót.

- Dokumentacja projektowa, DTR, instrukcje producentów oraz warunki gwarancji.

- BRANŻA SANITARNA

Tom obejmuje szczegółowe specyfikacje techniczne dla branży sanitarna. Wymagania niniejszego tomu należy czytać łącznie z Wymaganiami ogólnymi, dokumentacją projektową, decyzjami administracyjnymi oraz warunkami technicznymi gestorów sieci i rzeczoznawców.

- INSTALACJA WODOCIĄGOWA BYTOWA I TECHNOLOGICZNA

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna określa wymagania wykonania i odbioru robót dla zakresu: instalacja wodociągowa bytowa i technologiczna w ramach inwestycji Centrum Zarządzania Kryzysowego z funkcją magazynu na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej oraz miejscem doraźnego schronienia ludności. Branża: sanitarna. Kod CPV: 45332200-5.

| Element | Opis wymagań |
| --- | --- |
| Zakres | Rurociągi, armatura, izolacje, próby szczelności, płukanie, dezynfekcja i oznakowanie instalacji wody. |
| Materiały | Materiały zgodne z dokumentacją projektową, kartami technicznymi i wymaganiami ST-00. |
| Wykonanie | Roboty prowadzić zgodnie z technologią producentów, normami, przepisami BHP oraz warunkami technicznymi. |
| Kontrola | Kontrolować zgodność wymiarów, parametrów technicznych, kompletność, jakość wykonania i dokumenty jakościowe. |
| Odbiór | Odbiór na podstawie oględzin, pomiarów, protokołów, atestów, dokumentacji powykonawczej i oświadczeń kierownika robót. |

  - Wstęp

Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące instalacja wodociągowa bytowa i technologiczna. Specyfikację stosuje się jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robót.

- Rurociągi, armatura, izolacje, próby szczelności, płukanie, dezynfekcja i oznakowanie instalacji wody.

- Wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność dokumentacji, koordynować roboty międzybranżowo i zgłaszać kolizje przed rozpoczęciem prac.

- Wszystkie prace w obrębie części przeznaczonej na miejsce doraźnego schronienia należy prowadzić z zachowaniem wymagań szczelności, trwałości, niezawodności i możliwości szybkiego uruchomienia funkcji ochronnej, jeżeli dotyczy danego zakresu.

  - Materiały

- wyroby fabrycznie nowe, bez uszkodzeń, wolne od wad, zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją, aprobatami i deklaracjami właściwości użytkowych;

- materiały dopuszczone do obrotu i powszechnego albo jednostkowego stosowania w budownictwie, oznakowane zgodnie z przepisami;

- materiały dostarczone z kartami technicznymi, instrukcjami montażu, kartami charakterystyki, atestami higienicznymi, certyfikatami lub protokołami badań, jeżeli są wymagane;

- materiały równoważne dopuszcza się wyłącznie po wykazaniu zgodności parametrów i uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru oraz Projektanta w zakresie przewidzianym umową.

  - Sprzęt

- sprzęt sprawny technicznie, posiadający wymagane badania, dopuszczenia i instrukcje obsługi;

- sprzęt dobrany do technologii robót oraz warunków lokalnych bez ryzyka uszkodzenia istniejącej infrastruktury;

- urządzenia pomiarowe o aktualnej legalizacji lub wzorcowaniu, jeżeli jest wymagane.

  - Transport

- transport zgodny z wymaganiami producentów i przepisami ruchu drogowego;

- zabezpieczenie materiałów przed zawilgoceniem, uszkodzeniem, zanieczyszczeniem i utratą właściwości;

- rozładunek prowadzony w sposób eliminujący uszkodzenia opakowań i elementów.

  - Wykonanie robót

- Roboty wykonać zgodnie z projektem, technologią producentów i zasadami wiedzy technicznej.

- przed rozpoczęciem prac zweryfikować wymiary, rzędne, trasy instalacji i dostępność frontu robót;

- roboty zanikające zgłaszać do odbioru przed zakryciem;

- po zakończeniu prac oczyścić teren i przekazać komplet dokumentów odbiorowych.

  - Kontrola jakości

- sprawdzenie zgodności robót z dokumentacją projektową, STWiORB, poleceniami Inspektora Nadzoru i zasadami wiedzy technicznej;

- kontrola dostaw materiałów wraz z weryfikacją dokumentów jakościowych i oznaczeń;

- kontrola międzyoperacyjna przed zakryciem robót, w tym odbiory robót zanikających;

- badania, próby i pomiary wymagane dokumentacją, normami, przepisami oraz DTR producentów;

- sporządzenie protokołów badań, prób, regulacji, rozruchów oraz dokumentacji fotograficznej.

- próba ciśnieniowa, płukanie, dezynfekcja i badanie jakości wody, jeżeli wymagane.

  - Obmiar robót

Jednostki obmiaru należy przyjmować zgodnie z przedmiarem robót, dokumentacją projektową i zasadami kosztorysowania. Obmiaru dokonuje się na podstawie faktycznie wykonanych i odebranych robót.

  - Odbiór robót

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu;

- odbiór częściowy po zakończeniu wydzielonego zakresu;

- odbiór końcowy po wykonaniu całości robót, prób, badań i przekazaniu dokumentacji;

- Warunkiem odbioru jest zgodność z dokumentacją i pozytywne wyniki kontroli jakości.

  - Podstawa płatności

Podstawą płatności jest cena jednostkowa lub ryczałtowa określona w umowie, obejmująca komplet czynności, materiałów, sprzętu, transportu, badań, dokumentacji i uporządkowania terenu, o ile umowa nie stanowi inaczej.

  - Przepisy związane

- Rozporządzenie MRiT z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, STWiORB oraz PFU.

- Prawo budowlane, przepisy wykonawcze, przepisy BHP i PPOŻ.

- Polskie Normy i normy PN-EN właściwe dla danego zakresu robót.

- Dokumentacja projektowa, DTR, instrukcje producentów oraz warunki gwarancji.

- KANALIZACJA SANITARNA

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna określa wymagania wykonania i odbioru robót dla zakresu: kanalizacja sanitarna w ramach inwestycji Centrum Zarządzania Kryzysowego z funkcją magazynu na potrzeby ludności i obrony cywilnej oraz miejscem doraźnego schronienia ludności. Branża: sanitarna. Kod CPV: 45332300-6.

| Element | Opis wymagań |
| --- | --- |
| Zakres | Przewody, podejścia, piony, rewizje, odpowietrzenie, próby szczelności i zabezpieczenia przejść przez przegrody. |
| Materiały | Materiały zgodne z dokumentacją projektową, kartami technicznymi i wymaganiami ST-00. |
| Wykonanie | Instalację prowadzić ze spadkami projektowymi, dostępem do rewizji i ochroną akustyczną. |
| Kontrola | Kontrolować zgodność wymiarów, parametrów technicznych, kompletność, jakość wykonania i dokumenty jakościowe. |
| Odbiór | Odbiór na podstawie oględzin, pomiarów, protokołów, atestów, dokumentacji powykonawczej i oświadczeń kierownika robót. |

  - Wstęp

Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące kanalizacja sanitarna. Specyfikację stosuje się jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robót.

- Przewody, podejścia, piony, rewizje, odpowietrzenie, próby szczelności i zabezpieczenia przejść przez przegrody.

- Wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność dokumentacji, koordynować roboty międzybranżowo i zgłaszać kolizje przed rozpoczęciem prac.

- Wszystkie prace w obrębie części przeznaczonej na miejsce doraźnego schronienia należy prowadzić z zachowaniem wymagań szczelności, trwałości, niezawodności i możliwości szybkiego uruchomienia funkcji ochronnej, jeżeli dotyczy danego zakresu.

  - Materiały

- wyroby fabrycznie nowe, bez uszkodzeń, wolne od wad, zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją, aprobatami i deklaracjami właściwości użytkowych;

- materiały dopuszczone do obrotu i powszechnego albo jednostkowego stosowania w budownictwie, oznakowane zgodnie z przepisami;

- materiały dostarczone z kartami technicznymi, instrukcjami montażu, kartami charakterystyki, atestami higienicznymi, certyfikatami lub protokołami badań, jeżeli są wymagane;

- materiały równoważne dopuszcza się wyłącznie po wykazaniu zgodności parametrów i uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru oraz Projektanta w zakresie przewidzianym umową.

  - Sprzęt

- sprzęt sprawny technicznie, posiadający wymagane badania, dopuszczenia i instrukcje obsługi;

- sprzęt dobrany do technologii robót oraz warunków lokalnych bez ryzyka uszkodzenia istniejącej infrastruktury;

- urządzenia pomiarowe o aktualnej legalizacji lub wzorcowaniu, jeżeli jest wymagane.

  - Transport

- transport zgodny z wymaganiami producentów i przepisami ruchu drogowego;

- zabezpieczenie materiałów przed zawilgoceniem, uszkodzeniem, zanieczyszczeniem i utratą właściwości;

- rozładunek prowadzony w sposób eliminujący uszkodzenia opakowań i elementów.

  - Wykonanie robót

- Instalację prowadzić ze spadkami projektowymi, dostępem do rewizji i ochroną akustyczną.

- przed rozpoczęciem prac zweryfikować wymiary, rzędne, trasy instalacji i dostępność frontu robót;

- roboty zanikające zgłaszać do odbioru przed zakryciem;

- po zakończeniu prac oczyścić teren i przekazać komplet dokumentów odbiorowych.

  - Kontrola jakości

- sprawdzenie zgodności robót z dokumentacją projektową, STWiORB, poleceniami Inspektora Nadzoru i zasadami wiedzy technicznej;

- kontrola dostaw materiałów wraz z weryfikacją dokumentów jakościowych i oznaczeń;

- kontrola międzyoperacyjna przed zakryciem robót, w tym odbiory robót zanikających;

- badania, próby i pomiary wymagane dokumentacją, normami, przepisami oraz DTR producentów;

- sporządzenie protokołów badań, prób, regulacji, rozruchów oraz dokumentacji fotograficznej.

  - Obmiar robót

Jednostki obmiaru należy przyjmować zgodnie z przedmiarem robót, dokumentacją projektową i zasadami kosztorysowania. Obmiaru dokonuje się na podstawie faktycznie wykonanych i odebranych robót.

  - Odbiór robót

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu;

- odbiór częściowy po zakończeniu wydzielonego zakresu;

- odbiór końcowy po wykonaniu całości robót, prób, badań i przekazaniu dokumentacji;

- Warunkiem odbioru jest zgodność z dokumentacją i pozytywne wyniki kontroli jakości.

  - Podstawa płatności

Podstawą płatności jest cena jednostkowa lub ryczałtowa określona w umowie, obejmująca komplet czynności, materiałów, sprzętu, transportu, badań, dokumentacji i uporządkowania terenu, o ile umowa nie stanowi inaczej.

  - Przepisy związane

- Rozporządzenie MRiT z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, STWiORB oraz PFU.

- Prawo budowlane, przepisy wykonawcze, przepisy BHP i PPOŻ.

- Polskie Normy i normy PN-EN właściwe dla danego zakresu robót.

- Dokumentacja projektowa, DTR, instrukcje producentów oraz warunki gwarancji.

- KANALIZACJA DESZCZOWA I ODWODNIENIE

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna określa wymagania wykonania i odbioru robót dla zakresu: kanalizacja deszczowa i odwodnienie w ramach inwestycji Centrum Zarządzania Kryzysowego z funkcją magazynu na potrzeby ludności i obrony cywilnej oraz miejscem doraźnego schronienia ludności. Branża: sanitarna. Kod CPV: 45232452-5.

| Element | Opis wymagań |
| --- | --- |
| Zakres | Wpusty, odwodnienia liniowe, przewody, studnie, retencja, separatory i podłączenia do odbiorników. |
| Materiały | Materiały zgodne z dokumentacją projektową, kartami technicznymi i wymaganiami ST-00. |
| Wykonanie | Roboty prowadzić zgodnie z technologią producentów, normami, przepisami BHP oraz warunkami technicznymi. |
| Kontrola | Kontrolować zgodność wymiarów, parametrów technicznych, kompletność, jakość wykonania i dokumenty jakościowe. |
| Odbiór | Odbiór na podstawie oględzin, pomiarów, protokołów, atestów, dokumentacji powykonawczej i oświadczeń kierownika robót. |

  - Wstęp

Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące kanalizacja deszczowa i odwodnienie. Specyfikację stosuje się jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robót.

- Wpusty, odwodnienia liniowe, przewody, studnie, retencja, separatory i podłączenia do odbiorników.

- Wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność dokumentacji, koordynować roboty międzybranżowo i zgłaszać kolizje przed rozpoczęciem prac.

- Wszystkie prace w obrębie części przeznaczonej na miejsce doraźnego schronienia należy prowadzić z zachowaniem wymagań szczelności, trwałości, niezawodności i możliwości szybkiego uruchomienia funkcji ochronnej, jeżeli dotyczy danego zakresu.

  - Materiały

- wyroby fabrycznie nowe, bez uszkodzeń, wolne od wad, zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją, aprobatami i deklaracjami właściwości użytkowych;

- materiały dopuszczone do obrotu i powszechnego albo jednostkowego stosowania w budownictwie, oznakowane zgodnie z przepisami;

- materiały dostarczone z kartami technicznymi, instrukcjami montażu, kartami charakterystyki, atestami higienicznymi, certyfikatami lub protokołami badań, jeżeli są wymagane;

- materiały równoważne dopuszcza się wyłącznie po wykazaniu zgodności parametrów i uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru oraz Projektanta w zakresie przewidzianym umową.

  - Sprzęt

- sprzęt sprawny technicznie, posiadający wymagane badania, dopuszczenia i instrukcje obsługi;

- sprzęt dobrany do technologii robót oraz warunków lokalnych bez ryzyka uszkodzenia istniejącej infrastruktury;

- urządzenia pomiarowe o aktualnej legalizacji lub wzorcowaniu, jeżeli jest wymagane.

  - Transport

- transport zgodny z wymaganiami producentów i przepisami ruchu drogowego;

- zabezpieczenie materiałów przed zawilgoceniem, uszkodzeniem, zanieczyszczeniem i utratą właściwości;

- rozładunek prowadzony w sposób eliminujący uszkodzenia opakowań i elementów.

  - Wykonanie robót

- Roboty wykonać zgodnie z projektem, technologią producentów i zasadami wiedzy technicznej.

- przed rozpoczęciem prac zweryfikować wymiary, rzędne, trasy instalacji i dostępność frontu robót;

- roboty zanikające zgłaszać do odbioru przed zakryciem;

- po zakończeniu prac oczyścić teren i przekazać komplet dokumentów odbiorowych.

  - Kontrola jakości

- sprawdzenie zgodności robót z dokumentacją projektową, STWiORB, poleceniami Inspektora Nadzoru i zasadami wiedzy technicznej;

- kontrola dostaw materiałów wraz z weryfikacją dokumentów jakościowych i oznaczeń;

- kontrola międzyoperacyjna przed zakryciem robót, w tym odbiory robót zanikających;

- badania, próby i pomiary wymagane dokumentacją, normami, przepisami oraz DTR producentów;

- sporządzenie protokołów badań, prób, regulacji, rozruchów oraz dokumentacji fotograficznej.

- kontrola spadków, szczelności, drożności i pojemności elementów retencyjnych.

  - Obmiar robót

Jednostki obmiaru należy przyjmować zgodnie z przedmiarem robót, dokumentacją projektową i zasadami kosztorysowania. Obmiaru dokonuje się na podstawie faktycznie wykonanych i odebranych robót.

  - Odbiór robót

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu;

- odbiór częściowy po zakończeniu wydzielonego zakresu;

- odbiór końcowy po wykonaniu całości robót, prób, badań i przekazaniu dokumentacji;

- Warunkiem odbioru jest zgodność z dokumentacją i pozytywne wyniki kontroli jakości.

  - Podstawa płatności

Podstawą płatności jest cena jednostkowa lub ryczałtowa określona w umowie, obejmująca komplet czynności, materiałów, sprzętu, transportu, badań, dokumentacji i uporządkowania terenu, o ile umowa nie stanowi inaczej.

  - Przepisy związane

- Rozporządzenie MRiT z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, STWiORB oraz PFU.

- Prawo budowlane, przepisy wykonawcze, przepisy BHP i PPOŻ.

- Polskie Normy i normy PN-EN właściwe dla danego zakresu robót.

- Dokumentacja projektowa, DTR, instrukcje producentów oraz warunki gwarancji.

- INSTALACJA HYDRANTOWA I PRZECIWPOŻAROWA

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna określa wymagania wykonania i odbioru robót dla zakresu: instalacja hydrantowa i przeciwpożarowa w ramach inwestycji Centrum Zarządzania Kryzysowego z funkcją magazynu na potrzeby ludności i obrony cywilnej oraz miejscem doraźnego schronienia ludności. Branża: sanitarna. Kod CPV: 45343000-3.

| Element | Opis wymagań |
| --- | --- |
| Zakres | Hydranty wewnętrzne, rurociągi, armatura, zasilanie, oznakowanie i próby wydajności. |
| Materiały | Materiały zgodne z dokumentacją projektową, kartami technicznymi i wymaganiami ST-00. |
| Wykonanie | Roboty prowadzić zgodnie z technologią producentów, normami, przepisami BHP oraz warunkami technicznymi. |
| Kontrola | Kontrolować zgodność wymiarów, parametrów technicznych, kompletność, jakość wykonania i dokumenty jakościowe. |
| Odbiór | Odbiór obejmuje badanie ciśnienia i wydajności, kompletność oznakowania oraz dostępność hydrantów. |

  - Wstęp

Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące instalacja hydrantowa i przeciwpożarowa. Specyfikację stosuje się jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robót.

- Hydranty wewnętrzne, rurociągi, armatura, zasilanie, oznakowanie i próby wydajności.

- Wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność dokumentacji, koordynować roboty międzybranżowo i zgłaszać kolizje przed rozpoczęciem prac.

- Wszystkie prace w obrębie części przeznaczonej na miejsce doraźnego schronienia należy prowadzić z zachowaniem wymagań szczelności, trwałości, niezawodności i możliwości szybkiego uruchomienia funkcji ochronnej, jeżeli dotyczy danego zakresu.

  - Materiały

- wyroby fabrycznie nowe, bez uszkodzeń, wolne od wad, zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją, aprobatami i deklaracjami właściwości użytkowych;

- materiały dopuszczone do obrotu i powszechnego albo jednostkowego stosowania w budownictwie, oznakowane zgodnie z przepisami;

- materiały dostarczone z kartami technicznymi, instrukcjami montażu, kartami charakterystyki, atestami higienicznymi, certyfikatami lub protokołami badań, jeżeli są wymagane;

- materiały równoważne dopuszcza się wyłącznie po wykazaniu zgodności parametrów i uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru oraz Projektanta w zakresie przewidzianym umową.

  - Sprzęt

- sprzęt sprawny technicznie, posiadający wymagane badania, dopuszczenia i instrukcje obsługi;

- sprzęt dobrany do technologii robót oraz warunków lokalnych bez ryzyka uszkodzenia istniejącej infrastruktury;

- urządzenia pomiarowe o aktualnej legalizacji lub wzorcowaniu, jeżeli jest wymagane.

  - Transport

- transport zgodny z wymaganiami producentów i przepisami ruchu drogowego;

- zabezpieczenie materiałów przed zawilgoceniem, uszkodzeniem, zanieczyszczeniem i utratą właściwości;

- rozładunek prowadzony w sposób eliminujący uszkodzenia opakowań i elementów.

  - Wykonanie robót

- Roboty wykonać zgodnie z projektem, technologią producentów i zasadami wiedzy technicznej.

- przed rozpoczęciem prac zweryfikować wymiary, rzędne, trasy instalacji i dostępność frontu robót;

- roboty zanikające zgłaszać do odbioru przed zakryciem;

- po zakończeniu prac oczyścić teren i przekazać komplet dokumentów odbiorowych.

  - Kontrola jakości

- sprawdzenie zgodności robót z dokumentacją projektową, STWiORB, poleceniami Inspektora Nadzoru i zasadami wiedzy technicznej;

- kontrola dostaw materiałów wraz z weryfikacją dokumentów jakościowych i oznaczeń;

- kontrola międzyoperacyjna przed zakryciem robót, w tym odbiory robót zanikających;

- badania, próby i pomiary wymagane dokumentacją, normami, przepisami oraz DTR producentów;

- sporządzenie protokołów badań, prób, regulacji, rozruchów oraz dokumentacji fotograficznej.

  - Obmiar robót

Jednostki obmiaru należy przyjmować zgodnie z przedmiarem robót, dokumentacją projektową i zasadami kosztorysowania. Obmiaru dokonuje się na podstawie faktycznie wykonanych i odebranych robót.

  - Odbiór robót

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu;

- odbiór częściowy po zakończeniu wydzielonego zakresu;

- odbiór końcowy po wykonaniu całości robót, prób, badań i przekazaniu dokumentacji;

- Odbiór obejmuje badanie ciśnienia i wydajności, kompletność oznakowania oraz dostępność hydrantów.

  - Podstawa płatności

Podstawą płatności jest cena jednostkowa lub ryczałtowa określona w umowie, obejmująca komplet czynności, materiałów, sprzętu, transportu, badań, dokumentacji i uporządkowania terenu, o ile umowa nie stanowi inaczej.

  - Przepisy związane

- Rozporządzenie MRiT z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, STWiORB oraz PFU.

- Prawo budowlane, przepisy wykonawcze, przepisy BHP i PPOŻ.

- Polskie Normy i normy PN-EN właściwe dla danego zakresu robót.

- Dokumentacja projektowa, DTR, instrukcje producentów oraz warunki gwarancji.

- CENTRALNE OGRZEWANIE I CIEPŁO TECHNOLOGICZNE

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna określa wymagania wykonania i odbioru robót dla zakresu: centralne ogrzewanie i ciepło technologiczne w ramach inwestycji Centrum Zarządzania Kryzysowego z funkcją magazynu na potrzeby ludności i obrony cywilnej oraz miejscem doraźnego schronienia ludności. Branża: sanitarna. Kod CPV: 45331100-7.

| Element | Opis wymagań |
| --- | --- |
| Zakres | Źródła ciepła, rurociągi, grzejniki, aparaty grzewcze, izolacje, regulacja hydrauliczna i rozruch. |
| Materiały | Materiały zgodne z dokumentacją projektową, kartami technicznymi i wymaganiami ST-00. |
| Wykonanie | Roboty prowadzić zgodnie z technologią producentów, normami, przepisami BHP oraz warunkami technicznymi. |
| Kontrola | Kontrolować zgodność wymiarów, parametrów technicznych, kompletność, jakość wykonania i dokumenty jakościowe. |
| Odbiór | Odbiór na podstawie oględzin, pomiarów, protokołów, atestów, dokumentacji powykonawczej i oświadczeń kierownika robót. |

  - Wstęp

Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące centralne ogrzewanie i ciepło technologiczne. Specyfikację stosuje się jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robót.

- Źródła ciepła, rurociągi, grzejniki, aparaty grzewcze, izolacje, regulacja hydrauliczna i rozruch.

- Wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność dokumentacji, koordynować roboty międzybranżowo i zgłaszać kolizje przed rozpoczęciem prac.

- Wszystkie prace w obrębie części przeznaczonej na miejsce doraźnego schronienia należy prowadzić z zachowaniem wymagań szczelności, trwałości, niezawodności i możliwości szybkiego uruchomienia funkcji ochronnej, jeżeli dotyczy danego zakresu.

  - Materiały

- wyroby fabrycznie nowe, bez uszkodzeń, wolne od wad, zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją, aprobatami i deklaracjami właściwości użytkowych;

- materiały dopuszczone do obrotu i powszechnego albo jednostkowego stosowania w budownictwie, oznakowane zgodnie z przepisami;

- materiały dostarczone z kartami technicznymi, instrukcjami montażu, kartami charakterystyki, atestami higienicznymi, certyfikatami lub protokołami badań, jeżeli są wymagane;

- materiały równoważne dopuszcza się wyłącznie po wykazaniu zgodności parametrów i uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru oraz Projektanta w zakresie przewidzianym umową.

  - Sprzęt

- sprzęt sprawny technicznie, posiadający wymagane badania, dopuszczenia i instrukcje obsługi;

- sprzęt dobrany do technologii robót oraz warunków lokalnych bez ryzyka uszkodzenia istniejącej infrastruktury;

- urządzenia pomiarowe o aktualnej legalizacji lub wzorcowaniu, jeżeli jest wymagane.

  - Transport

- transport zgodny z wymaganiami producentów i przepisami ruchu drogowego;

- zabezpieczenie materiałów przed zawilgoceniem, uszkodzeniem, zanieczyszczeniem i utratą właściwości;

- rozładunek prowadzony w sposób eliminujący uszkodzenia opakowań i elementów.

  - Wykonanie robót

- Roboty wykonać zgodnie z projektem, technologią producentów i zasadami wiedzy technicznej.

- przed rozpoczęciem prac zweryfikować wymiary, rzędne, trasy instalacji i dostępność frontu robót;

- roboty zanikające zgłaszać do odbioru przed zakryciem;

- po zakończeniu prac oczyścić teren i przekazać komplet dokumentów odbiorowych.

  - Kontrola jakości

- sprawdzenie zgodności robót z dokumentacją projektową, STWiORB, poleceniami Inspektora Nadzoru i zasadami wiedzy technicznej;

- kontrola dostaw materiałów wraz z weryfikacją dokumentów jakościowych i oznaczeń;

- kontrola międzyoperacyjna przed zakryciem robót, w tym odbiory robót zanikających;

- badania, próby i pomiary wymagane dokumentacją, normami, przepisami oraz DTR producentów;

- sporządzenie protokołów badań, prób, regulacji, rozruchów oraz dokumentacji fotograficznej.

- próby szczelności, płukanie, regulacja, pomiary temperatur i protokół rozruchu.

  - Obmiar robót

Jednostki obmiaru należy przyjmować zgodnie z przedmiarem robót, dokumentacją projektową i zasadami kosztorysowania. Obmiaru dokonuje się na podstawie faktycznie wykonanych i odebranych robót.

  - Odbiór robót

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu;

- odbiór częściowy po zakończeniu wydzielonego zakresu;

- odbiór końcowy po wykonaniu całości robót, prób, badań i przekazaniu dokumentacji;

- Warunkiem odbioru jest zgodność z dokumentacją i pozytywne wyniki kontroli jakości.

  - Podstawa płatności

Podstawą płatności jest cena jednostkowa lub ryczałtowa określona w umowie, obejmująca komplet czynności, materiałów, sprzętu, transportu, badań, dokumentacji i uporządkowania terenu, o ile umowa nie stanowi inaczej.

  - Przepisy związane

- Rozporządzenie MRiT z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, STWiORB oraz PFU.

- Prawo budowlane, przepisy wykonawcze, przepisy BHP i PPOŻ.

- Polskie Normy i normy PN-EN właściwe dla danego zakresu robót.

- Dokumentacja projektowa, DTR, instrukcje producentów oraz warunki gwarancji.

- WENTYLACJA MECHANICZNA PODSTAWOWA

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna określa wymagania wykonania i odbioru robót dla zakresu: wentylacja mechaniczna podstawowa w ramach inwestycji Centrum Zarządzania Kryzysowego z funkcją magazynu na potrzeby ludności i obrony cywilnej oraz miejscem doraźnego schronienia ludności. Branża: sanitarna. Kod CPV: 45331210-1.

| Element | Opis wymagań |
| --- | --- |
| Zakres | Centrale, kanały, nawiewniki, wywiewniki, tłumiki, izolacje, automatyka i regulacja wydajności. |
| Materiały | Materiały zgodne z dokumentacją projektową, kartami technicznymi i wymaganiami ST-00. |
| Wykonanie | Roboty prowadzić zgodnie z technologią producentów, normami, przepisami BHP oraz warunkami technicznymi. |
| Kontrola | Kontrolować zgodność wymiarów, parametrów technicznych, kompletność, jakość wykonania i dokumenty jakościowe. |
| Odbiór | Odbiór na podstawie oględzin, pomiarów, protokołów, atestów, dokumentacji powykonawczej i oświadczeń kierownika robót. |

  - Wstęp

Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wentylacja mechaniczna podstawowa. Specyfikację stosuje się jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robót.

- Centrale, kanały, nawiewniki, wywiewniki, tłumiki, izolacje, automatyka i regulacja wydajności.

- Wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność dokumentacji, koordynować roboty międzybranżowo i zgłaszać kolizje przed rozpoczęciem prac.

- Wszystkie prace w obrębie części przeznaczonej na miejsce doraźnego schronienia należy prowadzić z zachowaniem wymagań szczelności, trwałości, niezawodności i możliwości szybkiego uruchomienia funkcji ochronnej, jeżeli dotyczy danego zakresu.

  - Materiały

- wyroby fabrycznie nowe, bez uszkodzeń, wolne od wad, zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją, aprobatami i deklaracjami właściwości użytkowych;

- materiały dopuszczone do obrotu i powszechnego albo jednostkowego stosowania w budownictwie, oznakowane zgodnie z przepisami;

- materiały dostarczone z kartami technicznymi, instrukcjami montażu, kartami charakterystyki, atestami higienicznymi, certyfikatami lub protokołami badań, jeżeli są wymagane;

- materiały równoważne dopuszcza się wyłącznie po wykazaniu zgodności parametrów i uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru oraz Projektanta w zakresie przewidzianym umową.

  - Sprzęt

- sprzęt sprawny technicznie, posiadający wymagane badania, dopuszczenia i instrukcje obsługi;

- sprzęt dobrany do technologii robót oraz warunków lokalnych bez ryzyka uszkodzenia istniejącej infrastruktury;

- urządzenia pomiarowe o aktualnej legalizacji lub wzorcowaniu, jeżeli jest wymagane.

  - Transport

- transport zgodny z wymaganiami producentów i przepisami ruchu drogowego;

- zabezpieczenie materiałów przed zawilgoceniem, uszkodzeniem, zanieczyszczeniem i utratą właściwości;

- rozładunek prowadzony w sposób eliminujący uszkodzenia opakowań i elementów.

  - Wykonanie robót

- Roboty wykonać zgodnie z projektem, technologią producentów i zasadami wiedzy technicznej.

- przed rozpoczęciem prac zweryfikować wymiary, rzędne, trasy instalacji i dostępność frontu robót;

- roboty zanikające zgłaszać do odbioru przed zakryciem;

- po zakończeniu prac oczyścić teren i przekazać komplet dokumentów odbiorowych.

  - Kontrola jakości

- sprawdzenie zgodności robót z dokumentacją projektową, STWiORB, poleceniami Inspektora Nadzoru i zasadami wiedzy technicznej;

- kontrola dostaw materiałów wraz z weryfikacją dokumentów jakościowych i oznaczeń;

- kontrola międzyoperacyjna przed zakryciem robót, w tym odbiory robót zanikających;

- badania, próby i pomiary wymagane dokumentacją, normami, przepisami oraz DTR producentów;

- sporządzenie protokołów badań, prób, regulacji, rozruchów oraz dokumentacji fotograficznej.

- pomiary wydatków powietrza, szczelności kanałów, hałasu i skuteczności regulacji.

  - Obmiar robót

Jednostki obmiaru należy przyjmować zgodnie z przedmiarem robót, dokumentacją projektową i zasadami kosztorysowania. Obmiaru dokonuje się na podstawie faktycznie wykonanych i odebranych robót.

  - Odbiór robót

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu;

- odbiór częściowy po zakończeniu wydzielonego zakresu;

- odbiór końcowy po wykonaniu całości robót, prób, badań i przekazaniu dokumentacji;

- Warunkiem odbioru jest zgodność z dokumentacją i pozytywne wyniki kontroli jakości.

  - Podstawa płatności

Podstawą płatności jest cena jednostkowa lub ryczałtowa określona w umowie, obejmująca komplet czynności, materiałów, sprzętu, transportu, badań, dokumentacji i uporządkowania terenu, o ile umowa nie stanowi inaczej.

  - Przepisy związane

- Rozporządzenie MRiT z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, STWiORB oraz PFU.

- Prawo budowlane, przepisy wykonawcze, przepisy BHP i PPOŻ.

- Polskie Normy i normy PN-EN właściwe dla danego zakresu robót.

- Dokumentacja projektowa, DTR, instrukcje producentów oraz warunki gwarancji.

- FILTROWENTYLACJA I WENTYLACJA TRYBU OCHRONNEGO

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna określa wymagania wykonania i odbioru robót dla zakresu: filtrowentylacja i wentylacja trybu ochronnego w ramach inwestycji Centrum Zarządzania Kryzysowego z funkcją magazynu na potrzeby ludności i obrony cywilnej oraz miejscem doraźnego schronienia ludności. Branża: sanitarna. Kod CPV: 45331210-1.

| Element | Opis wymagań |
| --- | --- |
| Zakres | Urządzenia i układy wentylacji przewidziane dla miejsca doraźnego schronienia, elementy filtracji, przepustnice, sterowanie i zasilanie awaryjne. |
| Materiały | Materiały zgodne z dokumentacją projektową, kartami technicznymi i wymaganiami ST-00. |
| Wykonanie | Roboty prowadzić zgodnie z technologią producentów, normami, przepisami BHP oraz warunkami technicznymi. |
| Kontrola | Kontrolować zgodność wymiarów, parametrów technicznych, kompletność, jakość wykonania i dokumenty jakościowe. |
| Odbiór | Odbiór na podstawie oględzin, pomiarów, protokołów, atestów, dokumentacji powykonawczej i oświadczeń kierownika robót. |

  - Wstęp

Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące filtrowentylacja i wentylacja trybu ochronnego. Specyfikację stosuje się jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robót.

- Urządzenia i układy wentylacji przewidziane dla miejsca doraźnego schronienia, elementy filtracji, przepustnice, sterowanie i zasilanie awaryjne.

- Wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność dokumentacji, koordynować roboty międzybranżowo i zgłaszać kolizje przed rozpoczęciem prac.

- Wszystkie prace w obrębie części przeznaczonej na miejsce doraźnego schronienia należy prowadzić z zachowaniem wymagań szczelności, trwałości, niezawodności i możliwości szybkiego uruchomienia funkcji ochronnej, jeżeli dotyczy danego zakresu.

  - Materiały

- wyroby fabrycznie nowe, bez uszkodzeń, wolne od wad, zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją, aprobatami i deklaracjami właściwości użytkowych;

- materiały dopuszczone do obrotu i powszechnego albo jednostkowego stosowania w budownictwie, oznakowane zgodnie z przepisami;

- materiały dostarczone z kartami technicznymi, instrukcjami montażu, kartami charakterystyki, atestami higienicznymi, certyfikatami lub protokołami badań, jeżeli są wymagane;

- materiały równoważne dopuszcza się wyłącznie po wykazaniu zgodności parametrów i uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru oraz Projektanta w zakresie przewidzianym umową.

  - Sprzęt

- sprzęt sprawny technicznie, posiadający wymagane badania, dopuszczenia i instrukcje obsługi;

- sprzęt dobrany do technologii robót oraz warunków lokalnych bez ryzyka uszkodzenia istniejącej infrastruktury;

- urządzenia pomiarowe o aktualnej legalizacji lub wzorcowaniu, jeżeli jest wymagane.

  - Transport

- transport zgodny z wymaganiami producentów i przepisami ruchu drogowego;

- zabezpieczenie materiałów przed zawilgoceniem, uszkodzeniem, zanieczyszczeniem i utratą właściwości;

- rozładunek prowadzony w sposób eliminujący uszkodzenia opakowań i elementów.

  - Wykonanie robót

- Roboty wykonać zgodnie z projektem, technologią producentów i zasadami wiedzy technicznej.

- przed rozpoczęciem prac zweryfikować wymiary, rzędne, trasy instalacji i dostępność frontu robót;

- roboty zanikające zgłaszać do odbioru przed zakryciem;

- po zakończeniu prac oczyścić teren i przekazać komplet dokumentów odbiorowych.

- zapewnić dostęp serwisowy, opis trybów pracy, instrukcję uruchomienia i test współpracy z zasilaniem awaryjnym.

  - Kontrola jakości

- sprawdzenie zgodności robót z dokumentacją projektową, STWiORB, poleceniami Inspektora Nadzoru i zasadami wiedzy technicznej;

- kontrola dostaw materiałów wraz z weryfikacją dokumentów jakościowych i oznaczeń;

- kontrola międzyoperacyjna przed zakryciem robót, w tym odbiory robót zanikających;

- badania, próby i pomiary wymagane dokumentacją, normami, przepisami oraz DTR producentów;

- sporządzenie protokołów badań, prób, regulacji, rozruchów oraz dokumentacji fotograficznej.

- test funkcjonalny trybów pracy, pomiar strumieni powietrza, kontrola szczelności i protokół rozruchu.

  - Obmiar robót

Jednostki obmiaru należy przyjmować zgodnie z przedmiarem robót, dokumentacją projektową i zasadami kosztorysowania. Obmiaru dokonuje się na podstawie faktycznie wykonanych i odebranych robót.

  - Odbiór robót

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu;

- odbiór częściowy po zakończeniu wydzielonego zakresu;

- odbiór końcowy po wykonaniu całości robót, prób, badań i przekazaniu dokumentacji;

- Warunkiem odbioru jest zgodność z dokumentacją i pozytywne wyniki kontroli jakości.

  - Podstawa płatności

Podstawą płatności jest cena jednostkowa lub ryczałtowa określona w umowie, obejmująca komplet czynności, materiałów, sprzętu, transportu, badań, dokumentacji i uporządkowania terenu, o ile umowa nie stanowi inaczej.

  - Przepisy związane

- Rozporządzenie MRiT z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, STWiORB oraz PFU.

- Prawo budowlane, przepisy wykonawcze, przepisy BHP i PPOŻ.

- Polskie Normy i normy PN-EN właściwe dla danego zakresu robót.

- Dokumentacja projektowa, DTR, instrukcje producentów oraz warunki gwarancji.

- KLIMATYZACJA I CHŁODZENIE POMIESZCZEŃ TECHNICZNYCH

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna określa wymagania wykonania i odbioru robót dla zakresu: klimatyzacja i chłodzenie pomieszczeń technicznych w ramach inwestycji Centrum Zarządzania Kryzysowego z funkcją magazynu na potrzeby ludności i obrony cywilnej oraz miejscem doraźnego schronienia ludności. Branża: sanitarna. Kod CPV: 45331220-4.

| Element | Opis wymagań |
| --- | --- |
| Zakres | Jednostki klimatyzacyjne, agregaty, rurociągi chłodnicze, odprowadzenie skroplin, automatyka i próby szczelności. |
| Materiały | Materiały zgodne z dokumentacją projektową, kartami technicznymi i wymaganiami ST-00. |
| Wykonanie | Roboty prowadzić zgodnie z technologią producentów, normami, przepisami BHP oraz warunkami technicznymi. |
| Kontrola | Kontrolować zgodność wymiarów, parametrów technicznych, kompletność, jakość wykonania i dokumenty jakościowe. |
| Odbiór | Odbiór wymaga protokołów prób ciśnieniowych, próżni, uruchomienia, pomiarów temperatur i instrukcji obsługi. |

  - Wstęp

Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące klimatyzacja i chłodzenie pomieszczeń technicznych. Specyfikację stosuje się jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robót.

- Jednostki klimatyzacyjne, agregaty, rurociągi chłodnicze, odprowadzenie skroplin, automatyka i próby szczelności.

- Wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność dokumentacji, koordynować roboty międzybranżowo i zgłaszać kolizje przed rozpoczęciem prac.

- Wszystkie prace w obrębie części przeznaczonej na miejsce doraźnego schronienia należy prowadzić z zachowaniem wymagań szczelności, trwałości, niezawodności i możliwości szybkiego uruchomienia funkcji ochronnej, jeżeli dotyczy danego zakresu.

  - Materiały

- wyroby fabrycznie nowe, bez uszkodzeń, wolne od wad, zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją, aprobatami i deklaracjami właściwości użytkowych;

- materiały dopuszczone do obrotu i powszechnego albo jednostkowego stosowania w budownictwie, oznakowane zgodnie z przepisami;

- materiały dostarczone z kartami technicznymi, instrukcjami montażu, kartami charakterystyki, atestami higienicznymi, certyfikatami lub protokołami badań, jeżeli są wymagane;

- materiały równoważne dopuszcza się wyłącznie po wykazaniu zgodności parametrów i uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru oraz Projektanta w zakresie przewidzianym umową.

  - Sprzęt

- sprzęt sprawny technicznie, posiadający wymagane badania, dopuszczenia i instrukcje obsługi;

- sprzęt dobrany do technologii robót oraz warunków lokalnych bez ryzyka uszkodzenia istniejącej infrastruktury;

- urządzenia pomiarowe o aktualnej legalizacji lub wzorcowaniu, jeżeli jest wymagane.

  - Transport

- transport zgodny z wymaganiami producentów i przepisami ruchu drogowego;

- zabezpieczenie materiałów przed zawilgoceniem, uszkodzeniem, zanieczyszczeniem i utratą właściwości;

- rozładunek prowadzony w sposób eliminujący uszkodzenia opakowań i elementów.

  - Wykonanie robót

- Roboty wykonać zgodnie z projektem, technologią producentów i zasadami wiedzy technicznej.

- przed rozpoczęciem prac zweryfikować wymiary, rzędne, trasy instalacji i dostępność frontu robót;

- roboty zanikające zgłaszać do odbioru przed zakryciem;

- po zakończeniu prac oczyścić teren i przekazać komplet dokumentów odbiorowych.

  - Kontrola jakości

- sprawdzenie zgodności robót z dokumentacją projektową, STWiORB, poleceniami Inspektora Nadzoru i zasadami wiedzy technicznej;

- kontrola dostaw materiałów wraz z weryfikacją dokumentów jakościowych i oznaczeń;

- kontrola międzyoperacyjna przed zakryciem robót, w tym odbiory robót zanikających;

- badania, próby i pomiary wymagane dokumentacją, normami, przepisami oraz DTR producentów;

- sporządzenie protokołów badań, prób, regulacji, rozruchów oraz dokumentacji fotograficznej.

  - Obmiar robót

Jednostki obmiaru należy przyjmować zgodnie z przedmiarem robót, dokumentacją projektową i zasadami kosztorysowania. Obmiaru dokonuje się na podstawie faktycznie wykonanych i odebranych robót.

  - Odbiór robót

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu;

- odbiór częściowy po zakończeniu wydzielonego zakresu;

- odbiór końcowy po wykonaniu całości robót, prób, badań i przekazaniu dokumentacji;

- Odbiór wymaga protokołów prób ciśnieniowych, próżni, uruchomienia, pomiarów temperatur i instrukcji obsługi.

  - Podstawa płatności

Podstawą płatności jest cena jednostkowa lub ryczałtowa określona w umowie, obejmująca komplet czynności, materiałów, sprzętu, transportu, badań, dokumentacji i uporządkowania terenu, o ile umowa nie stanowi inaczej.

  - Przepisy związane

- Rozporządzenie MRiT z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, STWiORB oraz PFU.

- Prawo budowlane, przepisy wykonawcze, przepisy BHP i PPOŻ.

- Polskie Normy i normy PN-EN właściwe dla danego zakresu robót.

- Dokumentacja projektowa, DTR, instrukcje producentów oraz warunki gwarancji.

- INSTALACJA GAZOWA LUB PALIWOWA DLA ŹRÓDEŁ AWARYJNYCH

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna określa wymagania wykonania i odbioru robót dla zakresu: instalacja gazowa lub paliwowa dla źródeł awaryjnych w ramach inwestycji Centrum Zarządzania Kryzysowego z funkcją magazynu na potrzeby ludności i obrony cywilnej oraz miejscem doraźnego schronienia ludności. Branża: sanitarna. Kod CPV: 45333000-0.

| Element | Opis wymagań |
| --- | --- |
| Zakres | Zakres stosować wyłącznie, jeżeli projekt przewiduje instalację gazu lub paliwa; obejmuje przewody, armaturę, detekcję, wentylację i próby szczelności. |
| Materiały | Materiały zgodne z dokumentacją projektową, kartami technicznymi i wymaganiami ST-00. |
| Wykonanie | Roboty prowadzić zgodnie z technologią producentów, normami, przepisami BHP oraz warunkami technicznymi. |
| Kontrola | Kontrolować zgodność wymiarów, parametrów technicznych, kompletność, jakość wykonania i dokumenty jakościowe. |
| Odbiór | Odbiór na podstawie oględzin, pomiarów, protokołów, atestów, dokumentacji powykonawczej i oświadczeń kierownika robót. |

  - Wstęp

Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące instalacja gazowa lub paliwowa dla źródeł awaryjnych. Specyfikację stosuje się jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robót.

- Zakres stosować wyłącznie, jeżeli projekt przewiduje instalację gazu lub paliwa; obejmuje przewody, armaturę, detekcję, wentylację i próby szczelności.

- Wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność dokumentacji, koordynować roboty międzybranżowo i zgłaszać kolizje przed rozpoczęciem prac.

- Wszystkie prace w obrębie części przeznaczonej na miejsce doraźnego schronienia należy prowadzić z zachowaniem wymagań szczelności, trwałości, niezawodności i możliwości szybkiego uruchomienia funkcji ochronnej, jeżeli dotyczy danego zakresu.

  - Materiały

- wyroby fabrycznie nowe, bez uszkodzeń, wolne od wad, zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją, aprobatami i deklaracjami właściwości użytkowych;

- materiały dopuszczone do obrotu i powszechnego albo jednostkowego stosowania w budownictwie, oznakowane zgodnie z przepisami;

- materiały dostarczone z kartami technicznymi, instrukcjami montażu, kartami charakterystyki, atestami higienicznymi, certyfikatami lub protokołami badań, jeżeli są wymagane;

- materiały równoważne dopuszcza się wyłącznie po wykazaniu zgodności parametrów i uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru oraz Projektanta w zakresie przewidzianym umową.

  - Sprzęt

- sprzęt sprawny technicznie, posiadający wymagane badania, dopuszczenia i instrukcje obsługi;

- sprzęt dobrany do technologii robót oraz warunków lokalnych bez ryzyka uszkodzenia istniejącej infrastruktury;

- urządzenia pomiarowe o aktualnej legalizacji lub wzorcowaniu, jeżeli jest wymagane.

  - Transport

- transport zgodny z wymaganiami producentów i przepisami ruchu drogowego;

- zabezpieczenie materiałów przed zawilgoceniem, uszkodzeniem, zanieczyszczeniem i utratą właściwości;

- rozładunek prowadzony w sposób eliminujący uszkodzenia opakowań i elementów.

  - Wykonanie robót

- Roboty wykonać zgodnie z projektem, technologią producentów i zasadami wiedzy technicznej.

- przed rozpoczęciem prac zweryfikować wymiary, rzędne, trasy instalacji i dostępność frontu robót;

- roboty zanikające zgłaszać do odbioru przed zakryciem;

- po zakończeniu prac oczyścić teren i przekazać komplet dokumentów odbiorowych.

  - Kontrola jakości

- sprawdzenie zgodności robót z dokumentacją projektową, STWiORB, poleceniami Inspektora Nadzoru i zasadami wiedzy technicznej;

- kontrola dostaw materiałów wraz z weryfikacją dokumentów jakościowych i oznaczeń;

- kontrola międzyoperacyjna przed zakryciem robót, w tym odbiory robót zanikających;

- badania, próby i pomiary wymagane dokumentacją, normami, przepisami oraz DTR producentów;

- sporządzenie protokołów badań, prób, regulacji, rozruchów oraz dokumentacji fotograficznej.

- wymagane protokoły szczelności i odbiory przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami.

  - Obmiar robót

Jednostki obmiaru należy przyjmować zgodnie z przedmiarem robót, dokumentacją projektową i zasadami kosztorysowania. Obmiaru dokonuje się na podstawie faktycznie wykonanych i odebranych robót.

  - Odbiór robót

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu;

- odbiór częściowy po zakończeniu wydzielonego zakresu;

- odbiór końcowy po wykonaniu całości robót, prób, badań i przekazaniu dokumentacji;

- Warunkiem odbioru jest zgodność z dokumentacją i pozytywne wyniki kontroli jakości.

  - Podstawa płatności

Podstawą płatności jest cena jednostkowa lub ryczałtowa określona w umowie, obejmująca komplet czynności, materiałów, sprzętu, transportu, badań, dokumentacji i uporządkowania terenu, o ile umowa nie stanowi inaczej.

  - Przepisy związane

- Rozporządzenie MRiT z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, STWiORB oraz PFU.

- Prawo budowlane, przepisy wykonawcze, przepisy BHP i PPOŻ.

- Polskie Normy i normy PN-EN właściwe dla danego zakresu robót.

- Dokumentacja projektowa, DTR, instrukcje producentów oraz warunki gwarancji.

- INSTALACJE AWARYJNEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna określa wymagania wykonania i odbioru robót dla zakresu: instalacje awaryjnego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków w ramach inwestycji Centrum Zarządzania Kryzysowego z funkcją magazynu na potrzeby ludności i obrony cywilnej oraz miejscem doraźnego schronienia ludności. Branża: sanitarna. Kod CPV: 45330000-9.

| Element | Opis wymagań |
| --- | --- |
| Zakres | Zbiorniki, zestawy hydroforowe, armatura odcinająca, punkty poboru, procedury przełączenia i dezynfekcji. |
| Materiały | Materiały zgodne z dokumentacją projektową, kartami technicznymi i wymaganiami ST-00. |
| Wykonanie | Roboty prowadzić zgodnie z technologią producentów, normami, przepisami BHP oraz warunkami technicznymi. |
| Kontrola | Kontrolować zgodność wymiarów, parametrów technicznych, kompletność, jakość wykonania i dokumenty jakościowe. |
| Odbiór | Odbiór na podstawie oględzin, pomiarów, protokołów, atestów, dokumentacji powykonawczej i oświadczeń kierownika robót. |

  - Wstęp

Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące instalacje awaryjnego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków. Specyfikację stosuje się jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robót.

- Zbiorniki, zestawy hydroforowe, armatura odcinająca, punkty poboru, procedury przełączenia i dezynfekcji.

- Wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność dokumentacji, koordynować roboty międzybranżowo i zgłaszać kolizje przed rozpoczęciem prac.

- Wszystkie prace w obrębie części przeznaczonej na miejsce doraźnego schronienia należy prowadzić z zachowaniem wymagań szczelności, trwałości, niezawodności i możliwości szybkiego uruchomienia funkcji ochronnej, jeżeli dotyczy danego zakresu.

  - Materiały

- wyroby fabrycznie nowe, bez uszkodzeń, wolne od wad, zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją, aprobatami i deklaracjami właściwości użytkowych;

- materiały dopuszczone do obrotu i powszechnego albo jednostkowego stosowania w budownictwie, oznakowane zgodnie z przepisami;

- materiały dostarczone z kartami technicznymi, instrukcjami montażu, kartami charakterystyki, atestami higienicznymi, certyfikatami lub protokołami badań, jeżeli są wymagane;

- materiały równoważne dopuszcza się wyłącznie po wykazaniu zgodności parametrów i uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru oraz Projektanta w zakresie przewidzianym umową.

  - Sprzęt

- sprzęt sprawny technicznie, posiadający wymagane badania, dopuszczenia i instrukcje obsługi;

- sprzęt dobrany do technologii robót oraz warunków lokalnych bez ryzyka uszkodzenia istniejącej infrastruktury;

- urządzenia pomiarowe o aktualnej legalizacji lub wzorcowaniu, jeżeli jest wymagane.

  - Transport

- transport zgodny z wymaganiami producentów i przepisami ruchu drogowego;

- zabezpieczenie materiałów przed zawilgoceniem, uszkodzeniem, zanieczyszczeniem i utratą właściwości;

- rozładunek prowadzony w sposób eliminujący uszkodzenia opakowań i elementów.

  - Wykonanie robót

- Roboty wykonać zgodnie z projektem, technologią producentów i zasadami wiedzy technicznej.

- przed rozpoczęciem prac zweryfikować wymiary, rzędne, trasy instalacji i dostępność frontu robót;

- roboty zanikające zgłaszać do odbioru przed zakryciem;

- po zakończeniu prac oczyścić teren i przekazać komplet dokumentów odbiorowych.

- opracować instrukcję użytkowania w trybie kryzysowym oraz harmonogram kontroli okresowych.

  - Kontrola jakości

- sprawdzenie zgodności robót z dokumentacją projektową, STWiORB, poleceniami Inspektora Nadzoru i zasadami wiedzy technicznej;

- kontrola dostaw materiałów wraz z weryfikacją dokumentów jakościowych i oznaczeń;

- kontrola międzyoperacyjna przed zakryciem robót, w tym odbiory robót zanikających;

- badania, próby i pomiary wymagane dokumentacją, normami, przepisami oraz DTR producentów;

- sporządzenie protokołów badań, prób, regulacji, rozruchów oraz dokumentacji fotograficznej.

  - Obmiar robót

Jednostki obmiaru należy przyjmować zgodnie z przedmiarem robót, dokumentacją projektową i zasadami kosztorysowania. Obmiaru dokonuje się na podstawie faktycznie wykonanych i odebranych robót.

  - Odbiór robót

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu;

- odbiór częściowy po zakończeniu wydzielonego zakresu;

- odbiór końcowy po wykonaniu całości robót, prób, badań i przekazaniu dokumentacji;

- Warunkiem odbioru jest zgodność z dokumentacją i pozytywne wyniki kontroli jakości.

  - Podstawa płatności

Podstawą płatności jest cena jednostkowa lub ryczałtowa określona w umowie, obejmująca komplet czynności, materiałów, sprzętu, transportu, badań, dokumentacji i uporządkowania terenu, o ile umowa nie stanowi inaczej.

  - Przepisy związane

- Rozporządzenie MRiT z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, STWiORB oraz PFU.

- Prawo budowlane, przepisy wykonawcze, przepisy BHP i PPOŻ.

- Polskie Normy i normy PN-EN właściwe dla danego zakresu robót.

- Dokumentacja projektowa, DTR, instrukcje producentów oraz warunki gwarancji.

- PRÓBY, REGULACJA I ROZRUCH INSTALACJI SANITARNYCH

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna określa wymagania wykonania i odbioru robót dla zakresu: próby, regulacja i rozruch instalacji sanitarnych w ramach inwestycji Centrum Zarządzania Kryzysowego z funkcją magazynu na potrzeby ludności i obrony cywilnej oraz miejscem doraźnego schronienia ludności. Branża: sanitarna. Kod CPV: 45300000-0.

| Element | Opis wymagań |
| --- | --- |
| Zakres | Końcowe próby szczelności, płukanie, regulacja, pomiary wydajności, rozruchy i szkolenia użytkownika. |
| Materiały | Materiały zgodne z dokumentacją projektową, kartami technicznymi i wymaganiami ST-00. |
| Wykonanie | Roboty prowadzić zgodnie z technologią producentów, normami, przepisami BHP oraz warunkami technicznymi. |
| Kontrola | Kontrolować zgodność wymiarów, parametrów technicznych, kompletność, jakość wykonania i dokumenty jakościowe. |
| Odbiór | Warunkiem odbioru jest komplet protokołów, nastaw, instrukcji, kart gwarancyjnych i potwierdzenie usunięcia usterek. |

  - Wstęp

Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące próby, regulacja i rozruch instalacji sanitarnych. Specyfikację stosuje się jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robót.

- Końcowe próby szczelności, płukanie, regulacja, pomiary wydajności, rozruchy i szkolenia użytkownika.

- Wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność dokumentacji, koordynować roboty międzybranżowo i zgłaszać kolizje przed rozpoczęciem prac.

- Wszystkie prace w obrębie części przeznaczonej na miejsce doraźnego schronienia należy prowadzić z zachowaniem wymagań szczelności, trwałości, niezawodności i możliwości szybkiego uruchomienia funkcji ochronnej, jeżeli dotyczy danego zakresu.

  - Materiały

- wyroby fabrycznie nowe, bez uszkodzeń, wolne od wad, zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją, aprobatami i deklaracjami właściwości użytkowych;

- materiały dopuszczone do obrotu i powszechnego albo jednostkowego stosowania w budownictwie, oznakowane zgodnie z przepisami;

- materiały dostarczone z kartami technicznymi, instrukcjami montażu, kartami charakterystyki, atestami higienicznymi, certyfikatami lub protokołami badań, jeżeli są wymagane;

- materiały równoważne dopuszcza się wyłącznie po wykazaniu zgodności parametrów i uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru oraz Projektanta w zakresie przewidzianym umową.

  - Sprzęt

- sprzęt sprawny technicznie, posiadający wymagane badania, dopuszczenia i instrukcje obsługi;

- sprzęt dobrany do technologii robót oraz warunków lokalnych bez ryzyka uszkodzenia istniejącej infrastruktury;

- urządzenia pomiarowe o aktualnej legalizacji lub wzorcowaniu, jeżeli jest wymagane.

  - Transport

- transport zgodny z wymaganiami producentów i przepisami ruchu drogowego;

- zabezpieczenie materiałów przed zawilgoceniem, uszkodzeniem, zanieczyszczeniem i utratą właściwości;

- rozładunek prowadzony w sposób eliminujący uszkodzenia opakowań i elementów.

  - Wykonanie robót

- Roboty wykonać zgodnie z projektem, technologią producentów i zasadami wiedzy technicznej.

- przed rozpoczęciem prac zweryfikować wymiary, rzędne, trasy instalacji i dostępność frontu robót;

- roboty zanikające zgłaszać do odbioru przed zakryciem;

- po zakończeniu prac oczyścić teren i przekazać komplet dokumentów odbiorowych.

  - Kontrola jakości

- sprawdzenie zgodności robót z dokumentacją projektową, STWiORB, poleceniami Inspektora Nadzoru i zasadami wiedzy technicznej;

- kontrola dostaw materiałów wraz z weryfikacją dokumentów jakościowych i oznaczeń;

- kontrola międzyoperacyjna przed zakryciem robót, w tym odbiory robót zanikających;

- badania, próby i pomiary wymagane dokumentacją, normami, przepisami oraz DTR producentów;

- sporządzenie protokołów badań, prób, regulacji, rozruchów oraz dokumentacji fotograficznej.

  - Obmiar robót

Jednostki obmiaru należy przyjmować zgodnie z przedmiarem robót, dokumentacją projektową i zasadami kosztorysowania. Obmiaru dokonuje się na podstawie faktycznie wykonanych i odebranych robót.

  - Odbiór robót

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu;

- odbiór częściowy po zakończeniu wydzielonego zakresu;

- odbiór końcowy po wykonaniu całości robót, prób, badań i przekazaniu dokumentacji;

- Warunkiem odbioru jest komplet protokołów, nastaw, instrukcji, kart gwarancyjnych i potwierdzenie usunięcia usterek.

  - Podstawa płatności

Podstawą płatności jest cena jednostkowa lub ryczałtowa określona w umowie, obejmująca komplet czynności, materiałów, sprzętu, transportu, badań, dokumentacji i uporządkowania terenu, o ile umowa nie stanowi inaczej.

  - Przepisy związane

- Rozporządzenie MRiT z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, STWiORB oraz PFU.

- Prawo budowlane, przepisy wykonawcze, przepisy BHP i PPOŻ.

- Polskie Normy i normy PN-EN właściwe dla danego zakresu robót.

- Dokumentacja projektowa, DTR, instrukcje producentów oraz warunki gwarancji.

- INSTALACJA GAZOWA

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna określa wymagania wykonania i odbioru robót dla zakresu: instalacja wodociągowa bytowa i technologiczna w ramach inwestycji Centrum Zarządzania Kryzysowego z funkcją magazynu na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej oraz miejscem doraźnego schronienia ludności. Branża: sanitarna. Kod CPV: 45333000-0.

  - Zakres robót objętych STWIORB

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie przebudowy istniejącej instalacji gazowej. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:

- zakupienie i dostarczenie materiałów,

- wykonanie robót przygotowawczych w zakresie przygotowanie zaplecza obejmującego miejsce składowania i przechowywania materiałów, przygotowanie punktów poboru energii elektrycznej dla zasilania sprzętu montażowego i narzędzi elektrycznych.

- wykonanie robót podstawowych, do których zaliczyć należy:

- roboty pomiarowe,

- wykonanie rozprowadzenia przewodów gazowych,

- wykonanie przekuć i montaż tulei ochronnych, w tym przejść o odporności ogniowej,

- rozprowadzenie przewodów gazowych,

- montaż armatury gazowej,

- wykonanie izolacji antykorozyjnej,

- montaż systemu detekcji gazu,

- wykonanie prób szczelności,

- odbiór robót.

  - Ogólne wymgania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. Prace budowlano -instalacyjne będą prowadzone przez Wykonawcę, wybranego zgodnie z Ustawą o Zamówieniach Publicznych. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pracowników o odpowiednich kwalifikacjach i posiadających odpowiednie uprawnienia do prawidłowego wykonania w/w zadania. Prace będą nadzorowane przez kompetentnych przedstawicieli ze strony Inwestora. Teren wokół budynku, istniejące drogi i place wewnętrzne umożliwiają prawidłowe planowanie dostaw i dojazd pojazdów dostarczających materiały. Wykonanie robót nie powoduje naruszenia interesów osób trzecich. Przewidziane roboty nie wymagają zmian w organizacji ruchu. Wszelkie odpady powstające w wyniku wykonywanych robót należy zagospodarować zgodnie z ich rodzajem poprzez zdeponowanie w zakładach przeznaczonych do ich składowania lub utylizacji.

  - Materiały

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania określonych materiałów, producentów, typów urządzeń oraz rozwiązań projektowych. Instalacje należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, aktualnymi wydaniami Polskich Norm wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz normami, dokumentami wskazanymi w dokumentacji projektowej. Obowiązkiem wykonawców instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatów zgodności i atestów, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. Wszelkie urządzenia oraz narzędzia muszą być oznaczone znakiem bezpieczeństwa, a w stosunku do urządzeń, które nie podlegają obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowiązany dostarczyć odpowiednią deklarację zgodności tych wyrobów z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami określonymi właściwymi przepisami. Obowiązkiem Wykonawcy jest upewnienie się, że zastosowane urządzenia posiadają aktualne certyfikaty zgodności lub atesty, dopuszczenia, etc. i mogą być dostarczone przez dostawców w wymaganym terminie. W przeciwnym wypadku, a także jeśli zachodzi konieczność zmiany typu bądź wielkości zamawianego urządzenia (np. jeśli w momencie składania zamówienia wyspecyfikowane w dokumentacji urządzenia nie są już produkowane), należy niezwłocznie wystąpić o zgodę na zmianę typu urządzenia. Wszelkie zmiany typów, wielkości urządzeń i materiałów, przyjętych rozwiązań w stosunku do dokumentacji wymagają zatwierdzenia przez Inwestora, Inspektora nadzoru, Kierownika budowy i Projektanta. Elementy, których typ nie zostały określone muszą odpowiadać aktualnym wydaniom Polskich Norm i spełniać obowiązujące wymagania. Jakość montażu elementów instalacji podlega zatwierdzeniu przez Inspektora.

Szczegółowe parametry techniczne materiałów instalacji określono w projekcie technicznym.

  - Sprzęt

Wszelkie prace związane z obsługą sprzętu i maszyn muszą być wykonywane przez osoby przeszkolone, a jak tego wymagają przepisy, posiadające uprawnienia. Urządzenia, których ruch stwarza zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, mogą być uruchomione dopiero po uprzednim ostrzeżeniu osób znajdujących się w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Prace montażowe przy wykorzystaniu sprzętu mechanicznego muszą spełniać wymagania BHP i p.poż

  - Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. Urządzenia będą dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas rozładunku elementów instalacji należy zachować szczególną ostrożność, aby ich nie uszkodzić, pamiętając jednocześnie o zachowaniu wszelkich wymagań BHP. Na terenie budowy przewiduje się transport ręczny, w części wspomagany urządzeniami mechanicznymi.

  - Wykonanie robót

- Roboty wykonać zgodnie z projektem, technologią producentów i zasadami wiedzy technicznej.

- przed rozpoczęciem prac zweryfikować wymiary, rzędne, trasy instalacji i dostępność frontu robót;

- roboty zanikające zgłaszać do odbioru przed zakryciem;

- po zakończeniu prac oczyścić teren i przekazać komplet dokumentów odbiorowych.

  - Kontrola jakości

- sprawdzenie zgodności robót z dokumentacją projektową, STWiORB, poleceniami Inspektora Nadzoru i zasadami wiedzy technicznej;

- kontrola dostaw materiałów wraz z weryfikacją dokumentów jakościowych i oznaczeń;

- kontrola międzyoperacyjna przed zakryciem robót, w tym odbiory robót zanikających;

- badania, próby i pomiary wymagane dokumentacją, normami, przepisami oraz DTR producentów;

- sporządzenie protokołów badań, prób, regulacji, rozruchów oraz dokumentacji fotograficznej.

  - Obmiar robót

Jednostki obmiaru należy przyjmować zgodnie z przedmiarem robót, dokumentacją projektową i zasadami kosztorysowania. Obmiaru dokonuje się na podstawie faktycznie wykonanych i odebranych robót.

  - Odbiór robót

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu;

- odbiór częściowy po zakończeniu wydzielonego zakresu;

- odbiór końcowy po wykonaniu całości robót, prób, badań i przekazaniu dokumentacji;

- Warunkiem odbioru jest komplet protokołów, nastaw, instrukcji, kart gwarancyjnych i potwierdzenie usunięcia usterek.

  - Podstawa płatności

Podstawą płatności jest cena jednostkowa lub ryczałtowa określona w umowie, obejmująca komplet czynności, materiałów, sprzętu, transportu, badań, dokumentacji i uporządkowania terenu, o ile umowa nie stanowi inaczej.

- BRANŻA ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA

Tom obejmuje szczegółowe specyfikacje techniczne dla branży elektryczna i teletechniczna. Wymagania niniejszego tomu należy czytać łącznie z ST-00 Wymagania ogólne, dokumentacją projektową, decyzjami administracyjnymi oraz warunkami technicznymi gestorów sieci i rzeczoznawców.

- ZASILANIE PODSTAWOWE, WLZ I ROZDZIELNICE

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna określa wymagania wykonania i odbioru robót dla zakresu: zasilanie podstawowe, wlz i rozdzielnice w ramach inwestycji Centrum Zarządzania Kryzysowego z funkcją magazynu na potrzeby ludności i obrony cywilnej oraz miejscem doraźnego schronienia ludności. Branża: elektryczna i teletechniczna. Kod CPV: 45310000-3.

| Element | Opis wymagań |
| --- | --- |
| Zakres | Przyłącze, WLZ, rozdzielnice, aparatura, oznakowanie, pomiary i dokumentacja schematów. |
| Materiały | Materiały zgodne z dokumentacją projektową, kartami technicznymi i wymaganiami ST-00. |
| Wykonanie | Roboty prowadzić zgodnie z technologią producentów, normami, przepisami BHP oraz warunkami technicznymi. |
| Kontrola | Kontrolować zgodność wymiarów, parametrów technicznych, kompletność, jakość wykonania i dokumenty jakościowe. |
| Odbiór | Odbiór na podstawie oględzin, pomiarów, protokołów, atestów, dokumentacji powykonawczej i oświadczeń kierownika robót. |

  - Wstęp

Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące zasilanie podstawowe, wlz i rozdzielnice. Specyfikację stosuje się jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robót.

- Przyłącze, WLZ, rozdzielnice, aparatura, oznakowanie, pomiary i dokumentacja schematów.

- Wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność dokumentacji, koordynować roboty międzybranżowo i zgłaszać kolizje przed rozpoczęciem prac.

- Wszystkie prace w obrębie części przeznaczonej na miejsce doraźnego schronienia należy prowadzić z zachowaniem wymagań szczelności, trwałości, niezawodności i możliwości szybkiego uruchomienia funkcji ochronnej, jeżeli dotyczy danego zakresu.

  - Materiały

- wyroby fabrycznie nowe, bez uszkodzeń, wolne od wad, zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją, aprobatami i deklaracjami właściwości użytkowych;

- materiały dopuszczone do obrotu i powszechnego albo jednostkowego stosowania w budownictwie, oznakowane zgodnie z przepisami;

- materiały dostarczone z kartami technicznymi, instrukcjami montażu, kartami charakterystyki, atestami higienicznymi, certyfikatami lub protokołami badań, jeżeli są wymagane;

- materiały równoważne dopuszcza się wyłącznie po wykazaniu zgodności parametrów i uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru oraz Projektanta w zakresie przewidzianym umową.

  - Sprzęt

- sprzęt sprawny technicznie, posiadający wymagane badania, dopuszczenia i instrukcje obsługi;

- sprzęt dobrany do technologii robót oraz warunków lokalnych bez ryzyka uszkodzenia istniejącej infrastruktury;

- urządzenia pomiarowe o aktualnej legalizacji lub wzorcowaniu, jeżeli jest wymagane.

  - Transport

- transport zgodny z wymaganiami producentów i przepisami ruchu drogowego;

- zabezpieczenie materiałów przed zawilgoceniem, uszkodzeniem, zanieczyszczeniem i utratą właściwości;

- rozładunek prowadzony w sposób eliminujący uszkodzenia opakowań i elementów.

  - Wykonanie robót

- Roboty wykonać zgodnie z projektem, technologią producentów i zasadami wiedzy technicznej.

- przed rozpoczęciem prac zweryfikować wymiary, rzędne, trasy instalacji i dostępność frontu robót;

- roboty zanikające zgłaszać do odbioru przed zakryciem;

- po zakończeniu prac oczyścić teren i przekazać komplet dokumentów odbiorowych.

  - Kontrola jakości

- sprawdzenie zgodności robót z dokumentacją projektową, STWiORB, poleceniami Inspektora Nadzoru i zasadami wiedzy technicznej;

- kontrola dostaw materiałów wraz z weryfikacją dokumentów jakościowych i oznaczeń;

- kontrola międzyoperacyjna przed zakryciem robót, w tym odbiory robót zanikających;

- badania, próby i pomiary wymagane dokumentacją, normami, przepisami oraz DTR producentów;

- sporządzenie protokołów badań, prób, regulacji, rozruchów oraz dokumentacji fotograficznej.

- pomiary ciągłości, rezystancji izolacji, impedancji pętli zwarcia i skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.

  - Obmiar robót

Jednostki obmiaru należy przyjmować zgodnie z przedmiarem robót, dokumentacją projektową i zasadami kosztorysowania. Obmiaru dokonuje się na podstawie faktycznie wykonanych i odebranych robót.

  - Odbiór robót

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu;

- odbiór częściowy po zakończeniu wydzielonego zakresu;

- odbiór końcowy po wykonaniu całości robót, prób, badań i przekazaniu dokumentacji;

- Warunkiem odbioru jest zgodność z dokumentacją i pozytywne wyniki kontroli jakości.

  - Podstawa płatności

Podstawą płatności jest cena jednostkowa lub ryczałtowa określona w umowie, obejmująca komplet czynności, materiałów, sprzętu, transportu, badań, dokumentacji i uporządkowania terenu, o ile umowa nie stanowi inaczej.

  - Przepisy związane

- Rozporządzenie MRiT z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, STWiORB oraz PFU.

- Prawo budowlane, przepisy wykonawcze, przepisy BHP i PPOŻ.

- Polskie Normy i normy PN-EN właściwe dla danego zakresu robót.

- Dokumentacja projektowa, DTR, instrukcje producentów oraz warunki gwarancji.

- AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY I UKŁAD SZR  I UPS

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna określa wymagania wykonania i odbioru robót dla zakresu: agregat prądotwórczy i układ szr w ramach inwestycji Centrum Zarządzania Kryzysowego z funkcją magazynu na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej oraz miejscem doraźnego schronienia ludności. Branża: elektryczna i teletechniczna. Kod CPV: 31122000-7, 31682530-4.

| Element | Opis wymagań |
| --- | --- |
| Zakres | Dostawa, montaż, posadowienie, instalacja spalinowa/wentylacyjna, zbiornik paliwa, SZR, próby obciążeniowe i szkolenie, UPS, baterie, bypass, rozdzielnice gwarantowane, wentylacja pomieszczenia baterii, monitoring i test autonomii. |
| Materiały | Materiały zgodne z dokumentacją projektową, kartami technicznymi i wymaganiami ST-00. |
| Wykonanie | Roboty prowadzić zgodnie z technologią producentów, normami, przepisami BHP oraz warunkami technicznymi. |
| Kontrola | Kontrolować zgodność wymiarów, parametrów technicznych, kompletność, jakość wykonania i dokumenty jakościowe. |
| Odbiór | Odbiór na podstawie oględzin, pomiarów, protokołów, atestów, dokumentacji powykonawczej i oświadczeń kierownika robót. |

  - Wstęp

Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące agregat prądotwórczy i układ szr. Specyfikację stosuje się jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robót.

- Dostawa, montaż, posadowienie, instalacja spalinowa/wentylacyjna, zbiornik paliwa, SZR, próby obciążeniowe i szkolenie.

- Wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność dokumentacji, koordynować roboty międzybranżowo i zgłaszać kolizje przed rozpoczęciem prac.

- Wszystkie prace w obrębie części przeznaczonej na miejsce doraźnego schronienia należy prowadzić z zachowaniem wymagań szczelności, trwałości, niezawodności i możliwości szybkiego uruchomienia funkcji ochronnej, jeżeli dotyczy danego zakresu.

  - Materiały

- wyroby fabrycznie nowe, bez uszkodzeń, wolne od wad, zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją, aprobatami i deklaracjami właściwości użytkowych;

- materiały dopuszczone do obrotu i powszechnego albo jednostkowego stosowania w budownictwie, oznakowane zgodnie z przepisami;

- materiały dostarczone z kartami technicznymi, instrukcjami montażu, kartami charakterystyki, atestami higienicznymi, certyfikatami lub protokołami badań, jeżeli są wymagane;

- materiały równoważne dopuszcza się wyłącznie po wykazaniu zgodności parametrów i uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru oraz Projektanta w zakresie przewidzianym umową.

  - Sprzęt

- sprzęt sprawny technicznie, posiadający wymagane badania, dopuszczenia i instrukcje obsługi;

- sprzęt dobrany do technologii robót oraz warunków lokalnych bez ryzyka uszkodzenia istniejącej infrastruktury;

- urządzenia pomiarowe o aktualnej legalizacji lub wzorcowaniu, jeżeli jest wymagane.

  - Transport

- transport zgodny z wymaganiami producentów i przepisami ruchu drogowego;

- zabezpieczenie materiałów przed zawilgoceniem, uszkodzeniem, zanieczyszczeniem i utratą właściwości;

- rozładunek prowadzony w sposób eliminujący uszkodzenia opakowań i elementów.

  - Wykonanie robót

- Roboty wykonać zgodnie z projektem, technologią producentów i zasadami wiedzy technicznej.

- przed rozpoczęciem prac zweryfikować wymiary, rzędne, trasy instalacji i dostępność frontu robót;

- roboty zanikające zgłaszać do odbioru przed zakryciem;

- po zakończeniu prac oczyścić teren i przekazać komplet dokumentów odbiorowych.

- wykonać test automatycznego przełączenia, próbę pracy pod obciążeniem i kontrolę współpracy z UPS oraz odbiorami krytycznymi.

  - Kontrola jakości

- sprawdzenie zgodności robót z dokumentacją projektową, STWiORB, poleceniami Inspektora Nadzoru i zasadami wiedzy technicznej;

- kontrola dostaw materiałów wraz z weryfikacją dokumentów jakościowych i oznaczeń;

- kontrola międzyoperacyjna przed zakryciem robót, w tym odbiory robót zanikających;

- badania, próby i pomiary wymagane dokumentacją, normami, przepisami oraz DTR producentów;

- sporządzenie protokołów badań, prób, regulacji, rozruchów oraz dokumentacji fotograficznej.

  - Obmiar robót

Jednostki obmiaru należy przyjmować zgodnie z przedmiarem robót, dokumentacją projektową i zasadami kosztorysowania. Obmiaru dokonuje się na podstawie faktycznie wykonanych i odebranych robót.

  - Odbiór robót

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu;

- odbiór częściowy po zakończeniu wydzielonego zakresu;

- odbiór końcowy po wykonaniu całości robót, prób, badań i przekazaniu dokumentacji;

- Warunkiem odbioru jest zgodność z dokumentacją i pozytywne wyniki kontroli jakości.

  - Podstawa płatności

Podstawą płatności jest cena jednostkowa lub ryczałtowa określona w umowie, obejmująca komplet czynności, materiałów, sprzętu, transportu, badań, dokumentacji i uporządkowania terenu, o ile umowa nie stanowi inaczej.

  - Przepisy związane

- Rozporządzenie MRiT z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, STWiORB oraz PFU.

- Prawo budowlane, przepisy wykonawcze, przepisy BHP i PPOŻ.

- Polskie Normy i normy PN-EN właściwe dla danego zakresu robót.

- Dokumentacja projektowa, DTR, instrukcje producentów oraz warunki gwarancji.

- INSTALACJA OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna określa wymagania wykonania i odbioru robót dla zakresu: instalacja oświetlenia podstawowego w ramach inwestycji Centrum Zarządzania Kryzysowego z funkcją magazynu na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej oraz miejscem doraźnego schronienia ludności. Branża: elektryczna i teletechniczna. Kod CPV: 45311000-0.

| Element | Opis wymagań |
| --- | --- |
| Zakres | Oprawy, przewody, osprzęt, sterowanie, czujniki, trasy kablowe i pomiary natężenia oświetlenia. |
| Materiały | Materiały zgodne z dokumentacją projektową, kartami technicznymi i wymaganiami ST-00. |
| Wykonanie | Roboty prowadzić zgodnie z technologią producentów, normami, przepisami BHP oraz warunkami technicznymi. |
| Kontrola | Kontrolować zgodność wymiarów, parametrów technicznych, kompletność, jakość wykonania i dokumenty jakościowe. |
| Odbiór | Odbiór obejmuje pomiary natężenia, równomierności, działanie sterowania i kompletność oznakowania obwodów. |

  - Wstęp

Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące instalacja oświetlenia podstawowego. Specyfikację stosuje się jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robót.

- Oprawy, przewody, osprzęt, sterowanie, czujniki, trasy kablowe i pomiary natężenia oświetlenia.

- Wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność dokumentacji, koordynować roboty międzybranżowo i zgłaszać kolizje przed rozpoczęciem prac.

- Wszystkie prace w obrębie części przeznaczonej na miejsce doraźnego schronienia należy prowadzić z zachowaniem wymagań szczelności, trwałości, niezawodności i możliwości szybkiego uruchomienia funkcji ochronnej, jeżeli dotyczy danego zakresu.

  - Materiały

- wyroby fabrycznie nowe, bez uszkodzeń, wolne od wad, zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją, aprobatami i deklaracjami właściwości użytkowych;

- materiały dopuszczone do obrotu i powszechnego albo jednostkowego stosowania w budownictwie, oznakowane zgodnie z przepisami;

- materiały dostarczone z kartami technicznymi, instrukcjami montażu, kartami charakterystyki, atestami higienicznymi, certyfikatami lub protokołami badań, jeżeli są wymagane;

- materiały równoważne dopuszcza się wyłącznie po wykazaniu zgodności parametrów i uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru oraz Projektanta w zakresie przewidzianym umową.

  - Sprzęt

- sprzęt sprawny technicznie, posiadający wymagane badania, dopuszczenia i instrukcje obsługi;

- sprzęt dobrany do technologii robót oraz warunków lokalnych bez ryzyka uszkodzenia istniejącej infrastruktury;

- urządzenia pomiarowe o aktualnej legalizacji lub wzorcowaniu, jeżeli jest wymagane.

  - Transport

- transport zgodny z wymaganiami producentów i przepisami ruchu drogowego;

- zabezpieczenie materiałów przed zawilgoceniem, uszkodzeniem, zanieczyszczeniem i utratą właściwości;

- rozładunek prowadzony w sposób eliminujący uszkodzenia opakowań i elementów.

  - Wykonanie robót

- Roboty wykonać zgodnie z projektem, technologią producentów i zasadami wiedzy technicznej.

- przed rozpoczęciem prac zweryfikować wymiary, rzędne, trasy instalacji i dostępność frontu robót;

- roboty zanikające zgłaszać do odbioru przed zakryciem;

- po zakończeniu prac oczyścić teren i przekazać komplet dokumentów odbiorowych.

  - Kontrola jakości

- sprawdzenie zgodności robót z dokumentacją projektową, STWiORB, poleceniami Inspektora Nadzoru i zasadami wiedzy technicznej;

- kontrola dostaw materiałów wraz z weryfikacją dokumentów jakościowych i oznaczeń;

- kontrola międzyoperacyjna przed zakryciem robót, w tym odbiory robót zanikających;

- badania, próby i pomiary wymagane dokumentacją, normami, przepisami oraz DTR producentów;

- sporządzenie protokołów badań, prób, regulacji, rozruchów oraz dokumentacji fotograficznej.

  - Obmiar robót

Jednostki obmiaru należy przyjmować zgodnie z przedmiarem robót, dokumentacją projektową i zasadami kosztorysowania. Obmiaru dokonuje się na podstawie faktycznie wykonanych i odebranych robót.

  - Odbiór robót

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu;

- odbiór częściowy po zakończeniu wydzielonego zakresu;

- odbiór końcowy po wykonaniu całości robót, prób, badań i przekazaniu dokumentacji;

- Odbiór obejmuje pomiary natężenia, równomierności, działanie sterowania i kompletność oznakowania obwodów.

  - Podstawa płatności

Podstawą płatności jest cena jednostkowa lub ryczałtowa określona w umowie, obejmująca komplet czynności, materiałów, sprzętu, transportu, badań, dokumentacji i uporządkowania terenu, o ile umowa nie stanowi inaczej.

### Przepisy związane

- Rozporządzenie MRiT z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, STWiORB oraz PFU.

- Prawo budowlane, przepisy wykonawcze, przepisy BHP i PPOŻ.

- Polskie Normy i normy PN-EN właściwe dla danego zakresu robót.

- Dokumentacja projektowa, DTR, instrukcje producentów oraz warunki gwarancji.

- OŚWIETLENIE AWARYJNE I EWAKUACYJNE

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna określa wymagania wykonania i odbioru robót dla zakresu: oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne w ramach inwestycji Centrum Zarządzania Kryzysowego z funkcją magazynu na potrzeby ludności i obrony cywilnej oraz miejscem doraźnego schronienia ludności. Branża: elektryczna i teletechniczna. Kod CPV: 45311200-2.

| Element | Opis wymagań |
| --- | --- |
| Zakres | Oprawy awaryjne, znaki ewakuacyjne, centralna bateria lub oprawy autonomiczne, testy i protokoły. |
| Materiały | Materiały zgodne z dokumentacją projektową, kartami technicznymi i wymaganiami ST-00. |
| Wykonanie | Roboty prowadzić zgodnie z technologią producentów, normami, przepisami BHP oraz warunkami technicznymi. |
| Kontrola | Kontrolować zgodność wymiarów, parametrów technicznych, kompletność, jakość wykonania i dokumenty jakościowe. |
| Odbiór | Odbiór na podstawie oględzin, pomiarów, protokołów, atestów, dokumentacji powykonawczej i oświadczeń kierownika robót. |

  - Wstęp

Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne. Specyfikację stosuje się jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robót.

- Oprawy awaryjne, znaki ewakuacyjne, centralna bateria lub oprawy autonomiczne, testy i protokoły.

- Wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność dokumentacji, koordynować roboty międzybranżowo i zgłaszać kolizje przed rozpoczęciem prac.

- Wszystkie prace w obrębie części przeznaczonej na miejsce doraźnego schronienia należy prowadzić z zachowaniem wymagań szczelności, trwałości, niezawodności i możliwości szybkiego uruchomienia funkcji ochronnej, jeżeli dotyczy danego zakresu.

  - Materiały

- wyroby fabrycznie nowe, bez uszkodzeń, wolne od wad, zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją, aprobatami i deklaracjami właściwości użytkowych;

- materiały dopuszczone do obrotu i powszechnego albo jednostkowego stosowania w budownictwie, oznakowane zgodnie z przepisami;

- materiały dostarczone z kartami technicznymi, instrukcjami montażu, kartami charakterystyki, atestami higienicznymi, certyfikatami lub protokołami badań, jeżeli są wymagane;

- materiały równoważne dopuszcza się wyłącznie po wykazaniu zgodności parametrów i uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru oraz Projektanta w zakresie przewidzianym umową.

  - Sprzęt

- sprzęt sprawny technicznie, posiadający wymagane badania, dopuszczenia i instrukcje obsługi;

- sprzęt dobrany do technologii robót oraz warunków lokalnych bez ryzyka uszkodzenia istniejącej infrastruktury;

- urządzenia pomiarowe o aktualnej legalizacji lub wzorcowaniu, jeżeli jest wymagane.

  - Transport

- transport zgodny z wymaganiami producentów i przepisami ruchu drogowego;

- zabezpieczenie materiałów przed zawilgoceniem, uszkodzeniem, zanieczyszczeniem i utratą właściwości;

- rozładunek prowadzony w sposób eliminujący uszkodzenia opakowań i elementów.

  - Wykonanie robót

- Roboty wykonać zgodnie z projektem, technologią producentów i zasadami wiedzy technicznej.

- przed rozpoczęciem prac zweryfikować wymiary, rzędne, trasy instalacji i dostępność frontu robót;

- roboty zanikające zgłaszać do odbioru przed zakryciem;

- po zakończeniu prac oczyścić teren i przekazać komplet dokumentów odbiorowych.

  - Kontrola jakości

- sprawdzenie zgodności robót z dokumentacją projektową, STWiORB, poleceniami Inspektora Nadzoru i zasadami wiedzy technicznej;

- kontrola dostaw materiałów wraz z weryfikacją dokumentów jakościowych i oznaczeń;

- kontrola międzyoperacyjna przed zakryciem robót, w tym odbiory robót zanikających;

- badania, próby i pomiary wymagane dokumentacją, normami, przepisami oraz DTR producentów;

- sporządzenie protokołów badań, prób, regulacji, rozruchów oraz dokumentacji fotograficznej.

- test funkcjonalny, test autonomii, weryfikacja rozmieszczenia i natężenia na drogach ewakuacyjnych.

  - Obmiar robót

Jednostki obmiaru należy przyjmować zgodnie z przedmiarem robót, dokumentacją projektową i zasadami kosztorysowania. Obmiaru dokonuje się na podstawie faktycznie wykonanych i odebranych robót.

  - Odbiór robót

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu;

- odbiór częściowy po zakończeniu wydzielonego zakresu;

- odbiór końcowy po wykonaniu całości robót, prób, badań i przekazaniu dokumentacji;

- Warunkiem odbioru jest zgodność z dokumentacją i pozytywne wyniki kontroli jakości.

  - Podstawa płatności

Podstawą płatności jest cena jednostkowa lub ryczałtowa określona w umowie, obejmująca komplet czynności, materiałów, sprzętu, transportu, badań, dokumentacji i uporządkowania terenu, o ile umowa nie stanowi inaczej.

  - Przepisy związane

- Rozporządzenie MRiT z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, STWiORB oraz PFU.

- Prawo budowlane, przepisy wykonawcze, przepisy BHP i PPOŻ.

- Polskie Normy i normy PN-EN właściwe dla danego zakresu robót.

- Dokumentacja projektowa, DTR, instrukcje producentów oraz warunki gwarancji.

- INSTALACJE GNIAZD, SIŁY I ZASILANIA URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna określa wymagania wykonania i odbioru robót dla zakresu: instalacje gniazd, siły i zasilania urządzeń technologicznych w ramach inwestycji Centrum Zarządzania Kryzysowego z funkcją magazynu na potrzeby ludności i obrony cywilnej oraz miejscem doraźnego schronienia ludności. Branża: elektryczna i teletechniczna. Kod CPV: 45311100-1.

| Element | Opis wymagań |
| --- | --- |
| Zakres | Obwody gniazd, zasilanie urządzeń sanitarnych, regałów, bram, systemów technicznych i stanowisk CZK. |
| Materiały | Materiały zgodne z dokumentacją projektową, kartami technicznymi i wymaganiami ST-00. |
| Wykonanie | Obwody krytyczne oznaczyć i przypisać do właściwego źródła zasilania: podstawowego, rezerwowego lub gwarantowanego. |
| Kontrola | Kontrolować zgodność wymiarów, parametrów technicznych, kompletność, jakość wykonania i dokumenty jakościowe. |
| Odbiór | Odbiór na podstawie oględzin, pomiarów, protokołów, atestów, dokumentacji powykonawczej i oświadczeń kierownika robót. |

  - Wstęp

Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące instalacje gniazd, siły i zasilania urządzeń technologicznych. Specyfikację stosuje się jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robót.

- Obwody gniazd, zasilanie urządzeń sanitarnych, regałów, bram, systemów technicznych i stanowisk CZK.

- Wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność dokumentacji, koordynować roboty międzybranżowo i zgłaszać kolizje przed rozpoczęciem prac.

- Wszystkie prace w obrębie części przeznaczonej na miejsce doraźnego schronienia należy prowadzić z zachowaniem wymagań szczelności, trwałości, niezawodności i możliwości szybkiego uruchomienia funkcji ochronnej, jeżeli dotyczy danego zakresu.

  - Materiały

- wyroby fabrycznie nowe, bez uszkodzeń, wolne od wad, zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją, aprobatami i deklaracjami właściwości użytkowych;

- materiały dopuszczone do obrotu i powszechnego albo jednostkowego stosowania w budownictwie, oznakowane zgodnie z przepisami;

- materiały dostarczone z kartami technicznymi, instrukcjami montażu, kartami charakterystyki, atestami higienicznymi, certyfikatami lub protokołami badań, jeżeli są wymagane;

- materiały równoważne dopuszcza się wyłącznie po wykazaniu zgodności parametrów i uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru oraz Projektanta w zakresie przewidzianym umową.

  - Sprzęt

- sprzęt sprawny technicznie, posiadający wymagane badania, dopuszczenia i instrukcje obsługi;

- sprzęt dobrany do technologii robót oraz warunków lokalnych bez ryzyka uszkodzenia istniejącej infrastruktury;

- urządzenia pomiarowe o aktualnej legalizacji lub wzorcowaniu, jeżeli jest wymagane.

  - Transport

- transport zgodny z wymaganiami producentów i przepisami ruchu drogowego;

- zabezpieczenie materiałów przed zawilgoceniem, uszkodzeniem, zanieczyszczeniem i utratą właściwości;

- rozładunek prowadzony w sposób eliminujący uszkodzenia opakowań i elementów.

  - Wykonanie robót

- Obwody krytyczne oznaczyć i przypisać do właściwego źródła zasilania: podstawowego, rezerwowego lub gwarantowanego.

- przed rozpoczęciem prac zweryfikować wymiary, rzędne, trasy instalacji i dostępność frontu robót;

- roboty zanikające zgłaszać do odbioru przed zakryciem;

- po zakończeniu prac oczyścić teren i przekazać komplet dokumentów odbiorowych.

  - Kontrola jakości

- sprawdzenie zgodności robót z dokumentacją projektową, STWiORB, poleceniami Inspektora Nadzoru i zasadami wiedzy technicznej;

- kontrola dostaw materiałów wraz z weryfikacją dokumentów jakościowych i oznaczeń;

- kontrola międzyoperacyjna przed zakryciem robót, w tym odbiory robót zanikających;

- badania, próby i pomiary wymagane dokumentacją, normami, przepisami oraz DTR producentów;

- sporządzenie protokołów badań, prób, regulacji, rozruchów oraz dokumentacji fotograficznej.

  - Obmiar robót

Jednostki obmiaru należy przyjmować zgodnie z przedmiarem robót, dokumentacją projektową i zasadami kosztorysowania. Obmiaru dokonuje się na podstawie faktycznie wykonanych i odebranych robót.

  - Odbiór robót

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu;

- odbiór częściowy po zakończeniu wydzielonego zakresu;

- odbiór końcowy po wykonaniu całości robót, prób, badań i przekazaniu dokumentacji;

- Warunkiem odbioru jest zgodność z dokumentacją i pozytywne wyniki kontroli jakości.

  - Podstawa płatności

Podstawą płatności jest cena jednostkowa lub ryczałtowa określona w umowie, obejmująca komplet czynności, materiałów, sprzętu, transportu, badań, dokumentacji i uporządkowania terenu, o ile umowa nie stanowi inaczej.

  - Przepisy związane

- Rozporządzenie MRiT z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, STWiORB oraz PFU.

- Prawo budowlane, przepisy wykonawcze, przepisy BHP i PPOŻ.

- Polskie Normy i normy PN-EN właściwe dla danego zakresu robót.

- Dokumentacja projektowa, DTR, instrukcje producentów oraz warunki gwarancji.

- INSTALACJA UZIEMIAJĄCA, ODGROMOWA I POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna określa wymagania wykonania i odbioru robót dla zakresu: instalacja uziemiająca, odgromowa i połączenia wyrównawcze w ramach inwestycji Centrum Zarządzania Kryzysowego z funkcją magazynu na potrzeby ludności i obrony cywilnej oraz miejscem doraźnego schronienia ludności. Branża: elektryczna i teletechniczna. Kod CPV: 45312310-3.

| Element | Opis wymagań |
| --- | --- |
| Zakres | Uziomy, zwody, przewody odprowadzające, szyny wyrównawcze, połączenia konstrukcji i pomiary rezystancji. |
| Materiały | Materiały zgodne z dokumentacją projektową, kartami technicznymi i wymaganiami ST-00. |
| Wykonanie | Roboty prowadzić zgodnie z technologią producentów, normami, przepisami BHP oraz warunkami technicznymi. |
| Kontrola | Kontrolować zgodność wymiarów, parametrów technicznych, kompletność, jakość wykonania i dokumenty jakościowe. |
| Odbiór | Odbiór na podstawie oględzin, pomiarów, protokołów, atestów, dokumentacji powykonawczej i oświadczeń kierownika robót. |

  - Wstęp

Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące instalacja uziemiająca, odgromowa i połączenia wyrównawcze. Specyfikację stosuje się jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robót.

- Uziomy, zwody, przewody odprowadzające, szyny wyrównawcze, połączenia konstrukcji i pomiary rezystancji.

- Wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność dokumentacji, koordynować roboty międzybranżowo i zgłaszać kolizje przed rozpoczęciem prac.

- Wszystkie prace w obrębie części przeznaczonej na miejsce doraźnego schronienia należy prowadzić z zachowaniem wymagań szczelności, trwałości, niezawodności i możliwości szybkiego uruchomienia funkcji ochronnej, jeżeli dotyczy danego zakresu.

  - Materiały

- wyroby fabrycznie nowe, bez uszkodzeń, wolne od wad, zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją, aprobatami i deklaracjami właściwości użytkowych;

- materiały dopuszczone do obrotu i powszechnego albo jednostkowego stosowania w budownictwie, oznakowane zgodnie z przepisami;

- materiały dostarczone z kartami technicznymi, instrukcjami montażu, kartami charakterystyki, atestami higienicznymi, certyfikatami lub protokołami badań, jeżeli są wymagane;

- materiały równoważne dopuszcza się wyłącznie po wykazaniu zgodności parametrów i uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru oraz Projektanta w zakresie przewidzianym umową.

  - Sprzęt

- sprzęt sprawny technicznie, posiadający wymagane badania, dopuszczenia i instrukcje obsługi;

- sprzęt dobrany do technologii robót oraz warunków lokalnych bez ryzyka uszkodzenia istniejącej infrastruktury;

- urządzenia pomiarowe o aktualnej legalizacji lub wzorcowaniu, jeżeli jest wymagane.

  - Transport

- transport zgodny z wymaganiami producentów i przepisami ruchu drogowego;

- zabezpieczenie materiałów przed zawilgoceniem, uszkodzeniem, zanieczyszczeniem i utratą właściwości;

- rozładunek prowadzony w sposób eliminujący uszkodzenia opakowań i elementów.

  - Wykonanie robót

- Roboty wykonać zgodnie z projektem, technologią producentów i zasadami wiedzy technicznej.

- przed rozpoczęciem prac zweryfikować wymiary, rzędne, trasy instalacji i dostępność frontu robót;

- roboty zanikające zgłaszać do odbioru przed zakryciem;

- po zakończeniu prac oczyścić teren i przekazać komplet dokumentów odbiorowych.

  - Kontrola jakości

- sprawdzenie zgodności robót z dokumentacją projektową, STWiORB, poleceniami Inspektora Nadzoru i zasadami wiedzy technicznej;

- kontrola dostaw materiałów wraz z weryfikacją dokumentów jakościowych i oznaczeń;

- kontrola międzyoperacyjna przed zakryciem robót, w tym odbiory robót zanikających;

- badania, próby i pomiary wymagane dokumentacją, normami, przepisami oraz DTR producentów;

- sporządzenie protokołów badań, prób, regulacji, rozruchów oraz dokumentacji fotograficznej.

- pomiar rezystancji uziemienia, ciągłości połączeń i kontrola stref ochronnych.

  - Obmiar robót

Jednostki obmiaru należy przyjmować zgodnie z przedmiarem robót, dokumentacją projektową i zasadami kosztorysowania. Obmiaru dokonuje się na podstawie faktycznie wykonanych i odebranych robót.

  - Odbiór robót

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu;

- odbiór częściowy po zakończeniu wydzielonego zakresu;

- odbiór końcowy po wykonaniu całości robót, prób, badań i przekazaniu dokumentacji;

- Warunkiem odbioru jest zgodność z dokumentacją i pozytywne wyniki kontroli jakości.

  - Podstawa płatności

Podstawą płatności jest cena jednostkowa lub ryczałtowa określona w umowie, obejmująca komplet czynności, materiałów, sprzętu, transportu, badań, dokumentacji i uporządkowania terenu, o ile umowa nie stanowi inaczej.

  - Przepisy związane

- Rozporządzenie MRiT z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, STWiORB oraz PFU.

- Prawo budowlane, przepisy wykonawcze, przepisy BHP i PPOŻ.

- Polskie Normy i normy PN-EN właściwe dla danego zakresu robót.

- Dokumentacja projektowa, DTR, instrukcje producentów oraz warunki gwarancji.

- SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna określa wymagania wykonania i odbioru robót dla zakresu: system sygnalizacji pożaru sap w ramach inwestycji Centrum Zarządzania Kryzysowego z funkcją magazynu na potrzeby ludności i obrony cywilnej oraz miejscem doraźnego schronienia ludności. Branża: elektryczna i teletechniczna. Kod CPV: 31625100-4.

| Element | Opis wymagań |
| --- | --- |
| Zakres | Centrala, czujki, ROP, moduły sterujące, zasilacze, okablowanie, scenariusz pożarowy, testy i dokumentacja. |
| Materiały | Materiały zgodne z dokumentacją projektową, kartami technicznymi i wymaganiami ST-00. |
| Wykonanie | Roboty prowadzić zgodnie z technologią producentów, normami, przepisami BHP oraz warunkami technicznymi. |
| Kontrola | Kontrolować zgodność wymiarów, parametrów technicznych, kompletność, jakość wykonania i dokumenty jakościowe. |
| Odbiór | Odbiór na podstawie oględzin, pomiarów, protokołów, atestów, dokumentacji powykonawczej i oświadczeń kierownika robót. |

  - Wstęp

Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące system sygnalizacji pożaru sap. Specyfikację stosuje się jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robót.

- Centrala, czujki, ROP, moduły sterujące, zasilacze, okablowanie, scenariusz pożarowy, testy i dokumentacja.

- Wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność dokumentacji, koordynować roboty międzybranżowo i zgłaszać kolizje przed rozpoczęciem prac.

- Wszystkie prace w obrębie części przeznaczonej na miejsce doraźnego schronienia należy prowadzić z zachowaniem wymagań szczelności, trwałości, niezawodności i możliwości szybkiego uruchomienia funkcji ochronnej, jeżeli dotyczy danego zakresu.

  - Materiały

- wyroby fabrycznie nowe, bez uszkodzeń, wolne od wad, zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją, aprobatami i deklaracjami właściwości użytkowych;

- materiały dopuszczone do obrotu i powszechnego albo jednostkowego stosowania w budownictwie, oznakowane zgodnie z przepisami;

- materiały dostarczone z kartami technicznymi, instrukcjami montażu, kartami charakterystyki, atestami higienicznymi, certyfikatami lub protokołami badań, jeżeli są wymagane;

- materiały równoważne dopuszcza się wyłącznie po wykazaniu zgodności parametrów i uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru oraz Projektanta w zakresie przewidzianym umową.

  - Sprzęt

- sprzęt sprawny technicznie, posiadający wymagane badania, dopuszczenia i instrukcje obsługi;

- sprzęt dobrany do technologii robót oraz warunków lokalnych bez ryzyka uszkodzenia istniejącej infrastruktury;

- urządzenia pomiarowe o aktualnej legalizacji lub wzorcowaniu, jeżeli jest wymagane.

  - Transport

- transport zgodny z wymaganiami producentów i przepisami ruchu drogowego;

- zabezpieczenie materiałów przed zawilgoceniem, uszkodzeniem, zanieczyszczeniem i utratą właściwości;

- rozładunek prowadzony w sposób eliminujący uszkodzenia opakowań i elementów.

  - Wykonanie robót

- Roboty wykonać zgodnie z projektem, technologią producentów i zasadami wiedzy technicznej.

- przed rozpoczęciem prac zweryfikować wymiary, rzędne, trasy instalacji i dostępność frontu robót;

- roboty zanikające zgłaszać do odbioru przed zakryciem;

- po zakończeniu prac oczyścić teren i przekazać komplet dokumentów odbiorowych.

  - Kontrola jakości

- sprawdzenie zgodności robót z dokumentacją projektową, STWiORB, poleceniami Inspektora Nadzoru i zasadami wiedzy technicznej;

- kontrola dostaw materiałów wraz z weryfikacją dokumentów jakościowych i oznaczeń;

- kontrola międzyoperacyjna przed zakryciem robót, w tym odbiory robót zanikających;

- badania, próby i pomiary wymagane dokumentacją, normami, przepisami oraz DTR producentów;

- sporządzenie protokołów badań, prób, regulacji, rozruchów oraz dokumentacji fotograficznej.

- test wszystkich elementów, matryca sterowań, współdziałanie z DSO, wentylacją, kontrolą dostępu i zasilaniem.

  - Obmiar robót

Jednostki obmiaru należy przyjmować zgodnie z przedmiarem robót, dokumentacją projektową i zasadami kosztorysowania. Obmiaru dokonuje się na podstawie faktycznie wykonanych i odebranych robót.

  - Odbiór robót

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu;

- odbiór częściowy po zakończeniu wydzielonego zakresu;

- odbiór końcowy po wykonaniu całości robót, prób, badań i przekazaniu dokumentacji;

- Warunkiem odbioru jest zgodność z dokumentacją i pozytywne wyniki kontroli jakości.

  - Podstawa płatności

Podstawą płatności jest cena jednostkowa lub ryczałtowa określona w umowie, obejmująca komplet czynności, materiałów, sprzętu, transportu, badań, dokumentacji i uporządkowania terenu, o ile umowa nie stanowi inaczej.

  - Przepisy związane

- Rozporządzenie MRiT z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, STWiORB oraz PFU.

- Prawo budowlane, przepisy wykonawcze, przepisy BHP i PPOŻ.

- Polskie Normy i normy PN-EN właściwe dla danego zakresu robót.

- Dokumentacja projektowa, DTR, instrukcje producentów oraz warunki gwarancji.

- DŹWIĘKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY DSO / ROZGŁOSZENIOWY

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna określa wymagania wykonania i odbioru robót dla zakresu: dźwiękowy system ostrzegawczy dso / rozgłoszeniowy w ramach inwestycji Centrum Zarządzania Kryzysowego z funkcją magazynu na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej oraz miejscem doraźnego schronienia ludności. Branża: elektryczna i teletechniczna. Kod CPV: 32342410-9.

| Element | Opis wymagań |
| --- | --- |
| Zakres | Centrala, wzmacniacze, linie głośnikowe, głośniki, mikrofony, priorytety komunikatów i pomiary zrozumiałości. |
| Materiały | Materiały zgodne z dokumentacją projektową, kartami technicznymi i wymaganiami ST-00. |
| Wykonanie | Roboty prowadzić zgodnie z technologią producentów, normami, przepisami BHP oraz warunkami technicznymi. |
| Kontrola | Kontrolować zgodność wymiarów, parametrów technicznych, kompletność, jakość wykonania i dokumenty jakościowe. |
| Odbiór | Odbiór obejmuje pomiary zrozumiałości, test stref, komunikatów i współpracy z SAP. |

  - Wstęp

Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące dźwiękowy system ostrzegawczy dso / rozgłoszeniowy. Specyfikację stosuje się jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robót.

- Centrala, wzmacniacze, linie głośnikowe, głośniki, mikrofony, priorytety komunikatów i pomiary zrozumiałości.

- Wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność dokumentacji, koordynować roboty międzybranżowo i zgłaszać kolizje przed rozpoczęciem prac.

- Wszystkie prace w obrębie części przeznaczonej na miejsce doraźnego schronienia należy prowadzić z zachowaniem wymagań szczelności, trwałości, niezawodności i możliwości szybkiego uruchomienia funkcji ochronnej, jeżeli dotyczy danego zakresu.

  - Materiały

- wyroby fabrycznie nowe, bez uszkodzeń, wolne od wad, zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją, aprobatami i deklaracjami właściwości użytkowych;

- materiały dopuszczone do obrotu i powszechnego albo jednostkowego stosowania w budownictwie, oznakowane zgodnie z przepisami;

- materiały dostarczone z kartami technicznymi, instrukcjami montażu, kartami charakterystyki, atestami higienicznymi, certyfikatami lub protokołami badań, jeżeli są wymagane;

- materiały równoważne dopuszcza się wyłącznie po wykazaniu zgodności parametrów i uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru oraz Projektanta w zakresie przewidzianym umową.

  - Sprzęt

- sprzęt sprawny technicznie, posiadający wymagane badania, dopuszczenia i instrukcje obsługi;

- sprzęt dobrany do technologii robót oraz warunków lokalnych bez ryzyka uszkodzenia istniejącej infrastruktury;

- urządzenia pomiarowe o aktualnej legalizacji lub wzorcowaniu, jeżeli jest wymagane.

  - Transport

- transport zgodny z wymaganiami producentów i przepisami ruchu drogowego;

- zabezpieczenie materiałów przed zawilgoceniem, uszkodzeniem, zanieczyszczeniem i utratą właściwości;

- rozładunek prowadzony w sposób eliminujący uszkodzenia opakowań i elementów.

  - Wykonanie robót

- Roboty wykonać zgodnie z projektem, technologią producentów i zasadami wiedzy technicznej.

- przed rozpoczęciem prac zweryfikować wymiary, rzędne, trasy instalacji i dostępność frontu robót;

- roboty zanikające zgłaszać do odbioru przed zakryciem;

- po zakończeniu prac oczyścić teren i przekazać komplet dokumentów odbiorowych.

  - Kontrola jakości

- sprawdzenie zgodności robót z dokumentacją projektową, STWiORB, poleceniami Inspektora Nadzoru i zasadami wiedzy technicznej;

- kontrola dostaw materiałów wraz z weryfikacją dokumentów jakościowych i oznaczeń;

- kontrola międzyoperacyjna przed zakryciem robót, w tym odbiory robót zanikających;

- badania, próby i pomiary wymagane dokumentacją, normami, przepisami oraz DTR producentów;

- sporządzenie protokołów badań, prób, regulacji, rozruchów oraz dokumentacji fotograficznej.

  - Obmiar robót

Jednostki obmiaru należy przyjmować zgodnie z przedmiarem robót, dokumentacją projektową i zasadami kosztorysowania. Obmiaru dokonuje się na podstawie faktycznie wykonanych i odebranych robót.

  - Odbiór robót

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu;

- odbiór częściowy po zakończeniu wydzielonego zakresu;

- odbiór końcowy po wykonaniu całości robót, prób, badań i przekazaniu dokumentacji;

- Odbiór obejmuje pomiary zrozumiałości, test stref, komunikatów i współpracy z SAP.

  - Podstawa płatności

Podstawą płatności jest cena jednostkowa lub ryczałtowa określona w umowie, obejmująca komplet czynności, materiałów, sprzętu, transportu, badań, dokumentacji i uporządkowania terenu, o ile umowa nie stanowi inaczej.

  - Przepisy związane

- Rozporządzenie MRiT z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, STWiORB oraz PFU.

- Prawo budowlane, przepisy wykonawcze, przepisy BHP i PPOŻ.

- Polskie Normy i normy PN-EN właściwe dla danego zakresu robót.

- Dokumentacja projektowa, DTR, instrukcje producentów oraz warunki gwarancji.

- BMS, AUTOMATYKA I INTEGRACJA SYSTEMÓW

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna określa wymagania wykonania i odbioru robót dla zakresu: bms, automatyka i integracja systemów w ramach inwestycji Centrum Zarządzania Kryzysowego z funkcją magazynu na potrzeby ludności i obrony cywilnej oraz miejscem doraźnego schronienia ludności. Branża: elektryczna i teletechniczna. Kod CPV: 42961000-0.

| Element | Opis wymagań |
| --- | --- |
| Zakres | Sterowniki, czujniki, panele operatorskie, wizualizacja, integracja HVAC, zasilania, alarmów technicznych i systemów krytycznych. |
| Materiały | Materiały zgodne z dokumentacją projektową, kartami technicznymi i wymaganiami ST-00. |
| Wykonanie | Roboty prowadzić zgodnie z technologią producentów, normami, przepisami BHP oraz warunkami technicznymi. |
| Kontrola | Kontrolować zgodność wymiarów, parametrów technicznych, kompletność, jakość wykonania i dokumenty jakościowe. |
| Odbiór | Odbiór wymaga testów funkcjonalnych, listy punktów, kopii konfiguracji, instrukcji operatorskiej i szkolenia użytkownika. |

  - Wstęp

Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące bms, automatyka i integracja systemów. Specyfikację stosuje się jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robót.

- Sterowniki, czujniki, panele operatorskie, wizualizacja, integracja HVAC, zasilania, alarmów technicznych i systemów krytycznych.

- Wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność dokumentacji, koordynować roboty międzybranżowo i zgłaszać kolizje przed rozpoczęciem prac.

- Wszystkie prace w obrębie części przeznaczonej na miejsce doraźnego schronienia należy prowadzić z zachowaniem wymagań szczelności, trwałości, niezawodności i możliwości szybkiego uruchomienia funkcji ochronnej, jeżeli dotyczy danego zakresu.

  - Materiały

- wyroby fabrycznie nowe, bez uszkodzeń, wolne od wad, zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją, aprobatami i deklaracjami właściwości użytkowych;

- materiały dopuszczone do obrotu i powszechnego albo jednostkowego stosowania w budownictwie, oznakowane zgodnie z przepisami;

- materiały dostarczone z kartami technicznymi, instrukcjami montażu, kartami charakterystyki, atestami higienicznymi, certyfikatami lub protokołami badań, jeżeli są wymagane;

- materiały równoważne dopuszcza się wyłącznie po wykazaniu zgodności parametrów i uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru oraz Projektanta w zakresie przewidzianym umową.

  - Sprzęt

- sprzęt sprawny technicznie, posiadający wymagane badania, dopuszczenia i instrukcje obsługi;

- sprzęt dobrany do technologii robót oraz warunków lokalnych bez ryzyka uszkodzenia istniejącej infrastruktury;

- urządzenia pomiarowe o aktualnej legalizacji lub wzorcowaniu, jeżeli jest wymagane.

  - Transport

- transport zgodny z wymaganiami producentów i przepisami ruchu drogowego;

- zabezpieczenie materiałów przed zawilgoceniem, uszkodzeniem, zanieczyszczeniem i utratą właściwości;

- rozładunek prowadzony w sposób eliminujący uszkodzenia opakowań i elementów.

  - Wykonanie robót

- Roboty wykonać zgodnie z projektem, technologią producentów i zasadami wiedzy technicznej.

- przed rozpoczęciem prac zweryfikować wymiary, rzędne, trasy instalacji i dostępność frontu robót;

- roboty zanikające zgłaszać do odbioru przed zakryciem;

- po zakończeniu prac oczyścić teren i przekazać komplet dokumentów odbiorowych.

  - Kontrola jakości

- sprawdzenie zgodności robót z dokumentacją projektową, STWiORB, poleceniami Inspektora Nadzoru i zasadami wiedzy technicznej;

- kontrola dostaw materiałów wraz z weryfikacją dokumentów jakościowych i oznaczeń;

- kontrola międzyoperacyjna przed zakryciem robót, w tym odbiory robót zanikających;

- badania, próby i pomiary wymagane dokumentacją, normami, przepisami oraz DTR producentów;

- sporządzenie protokołów badań, prób, regulacji, rozruchów oraz dokumentacji fotograficznej.

  - Obmiar robót

Jednostki obmiaru należy przyjmować zgodnie z przedmiarem robót, dokumentacją projektową i zasadami kosztorysowania. Obmiaru dokonuje się na podstawie faktycznie wykonanych i odebranych robót.

  - Odbiór robót

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu;

- odbiór częściowy po zakończeniu wydzielonego zakresu;

- odbiór końcowy po wykonaniu całości robót, prób, badań i przekazaniu dokumentacji;

- Odbiór wymaga testów funkcjonalnych, listy punktów, kopii konfiguracji, instrukcji operatorskiej i szkolenia użytkownika.

  - Podstawa płatności

Podstawą płatności jest cena jednostkowa lub ryczałtowa określona w umowie, obejmująca komplet czynności, materiałów, sprzętu, transportu, badań, dokumentacji i uporządkowania terenu, o ile umowa nie stanowi inaczej.

  - Przepisy związane

- Rozporządzenie MRiT z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, STWiORB oraz PFU.

- Prawo budowlane, przepisy wykonawcze, przepisy BHP i PPOŻ.

- Polskie Normy i normy PN-EN właściwe dla danego zakresu robót.

- Dokumentacja projektowa, DTR, instrukcje producentów oraz warunki gwarancji.

- POMIARY, PRÓBY I DOKUMENTACJA ELEKTRYCZNA

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna określa wymagania wykonania i odbioru robót dla zakresu: pomiary, próby i dokumentacja elektryczna w ramach inwestycji Centrum Zarządzania Kryzysowego z funkcją magazynu na potrzeby ludności i obrony cywilnej oraz miejscem doraźnego schronienia ludności. Branża: elektryczna i teletechniczna. Kod CPV: 71630000-3.

| Element | Opis wymagań |
| --- | --- |
| Zakres | Końcowe pomiary elektryczne i teletechniczne, protokoły, opisy rozdzielnic, schematy powykonawcze i instrukcje eksploatacji. |
| Materiały | Materiały zgodne z dokumentacją projektową, kartami technicznymi i wymaganiami ST-00. |
| Wykonanie | Roboty prowadzić zgodnie z technologią producentów, normami, przepisami BHP oraz warunkami technicznymi. |
| Kontrola | Kontrolować zgodność wymiarów, parametrów technicznych, kompletność, jakość wykonania i dokumenty jakościowe. |
| Odbiór | Warunkiem odbioru jest komplet protokołów podpisanych przez osoby z właściwymi uprawnieniami. |

  - Wstęp

Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące pomiary, próby i dokumentacja elektryczna. Specyfikację stosuje się jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robót.

- Końcowe pomiary elektryczne i teletechniczne, protokoły, opisy rozdzielnic, schematy powykonawcze i instrukcje eksploatacji.

- Wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność dokumentacji, koordynować roboty międzybranżowo i zgłaszać kolizje przed rozpoczęciem prac.

- Wszystkie prace w obrębie części przeznaczonej na miejsce doraźnego schronienia należy prowadzić z zachowaniem wymagań szczelności, trwałości, niezawodności i możliwości szybkiego uruchomienia funkcji ochronnej, jeżeli dotyczy danego zakresu.

  - Materiały

- wyroby fabrycznie nowe, bez uszkodzeń, wolne od wad, zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją, aprobatami i deklaracjami właściwości użytkowych;

- materiały dopuszczone do obrotu i powszechnego albo jednostkowego stosowania w budownictwie, oznakowane zgodnie z przepisami;

- materiały dostarczone z kartami technicznymi, instrukcjami montażu, kartami charakterystyki, atestami higienicznymi, certyfikatami lub protokołami badań, jeżeli są wymagane;

- materiały równoważne dopuszcza się wyłącznie po wykazaniu zgodności parametrów i uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru oraz Projektanta w zakresie przewidzianym umową.

  - Sprzęt

- sprzęt sprawny technicznie, posiadający wymagane badania, dopuszczenia i instrukcje obsługi;

- sprzęt dobrany do technologii robót oraz warunków lokalnych bez ryzyka uszkodzenia istniejącej infrastruktury;

- urządzenia pomiarowe o aktualnej legalizacji lub wzorcowaniu, jeżeli jest wymagane.

  - Transport

- transport zgodny z wymaganiami producentów i przepisami ruchu drogowego;

- zabezpieczenie materiałów przed zawilgoceniem, uszkodzeniem, zanieczyszczeniem i utratą właściwości;

- rozładunek prowadzony w sposób eliminujący uszkodzenia opakowań i elementów.

  - Wykonanie robót

- Roboty wykonać zgodnie z projektem, technologią producentów i zasadami wiedzy technicznej.

- przed rozpoczęciem prac zweryfikować wymiary, rzędne, trasy instalacji i dostępność frontu robót;

- roboty zanikające zgłaszać do odbioru przed zakryciem;

- po zakończeniu prac oczyścić teren i przekazać komplet dokumentów odbiorowych.

  - Kontrola jakości

- sprawdzenie zgodności robót z dokumentacją projektową, STWiORB, poleceniami Inspektora Nadzoru i zasadami wiedzy technicznej;

- kontrola dostaw materiałów wraz z weryfikacją dokumentów jakościowych i oznaczeń;

- kontrola międzyoperacyjna przed zakryciem robót, w tym odbiory robót zanikających;

- badania, próby i pomiary wymagane dokumentacją, normami, przepisami oraz DTR producentów;

- sporządzenie protokołów badań, prób, regulacji, rozruchów oraz dokumentacji fotograficznej.

  - Obmiar robót

Jednostki obmiaru należy przyjmować zgodnie z przedmiarem robót, dokumentacją projektową i zasadami kosztorysowania. Obmiaru dokonuje się na podstawie faktycznie wykonanych i odebranych robót.

  - Odbiór robót

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu;

- odbiór częściowy po zakończeniu wydzielonego zakresu;

- odbiór końcowy po wykonaniu całości robót, prób, badań i przekazaniu dokumentacji;

- Warunkiem odbioru jest komplet protokołów podpisanych przez osoby z właściwymi uprawnieniami.

  - Podstawa płatności

Podstawą płatności jest cena jednostkowa lub ryczałtowa określona w umowie, obejmująca komplet czynności, materiałów, sprzętu, transportu, badań, dokumentacji i uporządkowania terenu, o ile umowa nie stanowi inaczej.

  - Przepisy związane

- Rozporządzenie MRiT z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, STWiORB oraz PFU.

- Prawo budowlane, przepisy wykonawcze, przepisy BHP i PPOŻ.

- Polskie Normy i normy PN-EN właściwe dla danego zakresu robót.

- Dokumentacja projektowa, DTR, instrukcje producentów oraz warunki gwarancji.