Werbkowice, dnia 14.01.2021 r.

RIP.271.12.2020.AS

zainteresowani wykonawcy

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zamówienia pn.: "Odnawialne źródła energii w Gminie Werbkowice - Etap II".

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zmianami), zamieszczam poniżej treść zapytań wraz z odpowiedziami i wyjaśnieniami Zamawiającego:

Pytanie 1

Prosimy o dopuszczenie do udziału w postępowaniu kolektorów słonecznych o współczynniku strat a1 nie wyższym niż 3,6 W/m2K przy zapewnieniu wyższej lub równej mocy jednostkowej kolektorów w całym zakresie pracy instalacji, a tym samym wyższego uzysku energetycznego i efektu ekologicznego z instalacji.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w postępowaniu kolektory słoneczne o współczynniku strat a1 nie wyższym niż 3,6 W/(m2K) przy zapewnieniu wyższej lub równej mocy jednostkowej w całym zakresie pracy instalacji, a tym samym wyższego uzysku energetycznego i efektu ekologicznego z instalacji. Warunkiem dopuszczenia zmiany parametrów kolektora słonecznego jest osiągnięcie założonych wskaźników określonych w p. 5.2 SIWZ.

Pytanie 2

Prosimy o potwierdzenie, że dostawa i montaż modemów do komunikacji LAN jest objęta niniejszym zamówieniem i dotyczy wszystkich instalacji solarnych

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie ze Specyfikacją Systemu – WWW (na potrzeby ICT, TIK) wybór systemu zarządzania energią należy do Wykonawcy. Zbieranie danych o produkcji energii będzie mogło odbywać się automatycznie, za pomocą sieci komputerowej lub GSM lub też poprzez bezpośredni odczyt pracownika i manualne wprowadzenie do systemu, przy czym Zamawiający będzie wymagał zbierania danych i wprowadzania ich do systemu z częstotliwością minimum raz w miesiącu. Jeśli Wykonawca zaoferuje inną formę niż bezpośredni odczyt pracownika i manualne wprowadzenie do systemu, wówczas zobowiązany jest do dostawy i montażu modemów do komunikacji LAN dla wszystkich instalacji.

Pytanie 3

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna funkcję regulatora solarnego w postaci „licznika ciepła”, realizowaną w oparciu o przepływomierz elektroniczny zamontowany w grupie pompowej i wskazujący na wyświetlaczu sterownika aktualny przepływ nośnika ciepła.

Odpowiedź

Potwierdzamy, że Zamawiający uzna funkcję regulatora w postaci "licznika ciepła", realizowaną w oparciu o przepływomierz elektroniczny zamontowany w grupie pompowej i wskazujący na wyświetlaczu sterownika aktualny przepływ nośnika ciepła.

WÓJT GMINY

(-) Agnieszka Skubis-Rafalska