EGZEMPLARZ NR 1 | 2 | 3 | 4 | 5

| PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY |  |
| --- | --- |
| BUDOWA CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Z FUNKCJĄ MAGAZYNU NA POTRZEBY OCHRONY LUDNOŚCI I OBRONY CYWILNEJ Z MIEJSCEM DORAŹNEGO SCHRONIENIA LUDNOŚCI W M. WERBKOWCIE |  |
| adres inwestycji: | WERBKOWICE, UL. PRZEMYSŁOWA |
| jedn. ewidencyjna | 060408_2 WERBKOWICE |
| obręb ewid | 0167 WERBKOWICE |
| działka nr | 317/3 |
| kategoria obiektu | XVII |
| inwestor: | GMINA WERBKOWICE UL. ZAMOJSKA 1 22-550 WERBKOWICE |

ZESPÓŁ PROJEKTANTÓW

| PROJEKTANT | NUMER UPRAWNIEŃ | PODPIS |
| --- | --- | --- |
| mgr inż. arch. Paweł Wilgos specjalność: architektoniczna | 326/LBOKK/2024 |  |
| mgr inż. Łukasz Kiełbus specjalność: konstrukcyjno - budowlana | LUB/0083/PWOK/14 |  |
| mgr inż. Katarzyna Górecka specjalność: instalacyjno - inżynieryjna | LUB/0287/PWBS/22 |  |
| mgr inż. Dariusz Szewczuk specjalność: sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne | GP.III.7342/CH/13/97 |  |
| mgr inż. Michał Miścior specjalność: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych | LUB/0294/PWBT/20 |  |
| SPRAWDZAJĄCY | NUMER UPRAWNIEŃ | PODPIS |
| mgr inż. arch. Wojciech Filip specjalność: architektoniczna | 1139/CH/94 |  |
| mgr inż. Paweł Miernicki specjalność: konstrukcyjno - budowlana | LUB/0089/PWOK/14 |  |
| mgr inż. Danuta Kulesza specjalność: instalacyjno - inżynieryjna | 949/CH/92 |  |
| mgr inż. Bogusław Laskowski specjalność: sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne | 687/CH/87 |  |
| mgr inż. Michał Kowalczyk specjalność: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych | LUB/0039/PWBT/19 |  |

SPIS TREŚCI

I.	DOKUMENTY	6

1.	OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA	6

2.	UPRAWNIENIA BUDOWLANE	7

3.	KOPIA ZAŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI DO WŁAŚCIWEJ IZBY SAMORZĄDU ZAWODOWEGO	17

II.	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY – CZĘŚĆ OPISOWA	18

1.	RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO	18

2.	ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA I PROGRAM UŻYTKOWY	18

2.1	ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH POWIERZCHNI	19

3.	UKŁAD PRZESTRZENNY I FORMA ARCHITEKTONICZNA	20

4.	CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY	22

5.	OPINIA GEOTECHNICZNA I INFORMACJE O SPOSOBIE POSADOWIENIA	22

6.	LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH	23

7.	LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	23

8.	OPIS ZAPEWNIENIA WARUNKÓW DO KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPAWNE	23

9.	CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA – PARAMETRY TECHNICZNE CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW NA ŚRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE	24

10.	ANALIZA MOŻLIWOŚCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO	26

10.1	ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DO OGRZEWANIA, WENTYLACJI, PRZYGOTOWANIA C.W.U.	26

10.2	DOSTĘPNE NOŚNIKI ENERGII	26

10.3	WYBÓR DWÓCH SYSTEMÓW ZAOPATRZENIA	26

10.4	OBLICZENIA OPTYMALIZACYJNO – PORÓWNAWCZE	26

10.5	WYNIKI ANALIZY PORÓWNAWCZEJ	27

11.	ANALIZA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA URZĄDZEŃ AUTOMATYCZNIE REGULUJĄCYCH TEMPERATURĘ W POMIESZCZENIACH	27

12.	INFORMACJE O ELEMENTACH WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO	28

12.1	INSTALACJE	28

12.2	DANE KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANE	29

12.2.1	UKŁAD KONSTRUKCYJNY	29

12.2.2	FUNDAMENTY	29

12.2.3	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE	29

12.2.4	ŚCIANY WEWNĘTRZNE	29

12.2.5	KOMINY	29

12.2.6	STROPY	29

12.2.7	NADPROŻA	29

12.2.8	SCHODY	29

12.2.9	DACH	29

12.2.10	IZOLACJE	29

12.3	INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA	31

13.	DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ	33

13.1	Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji	33

13.2	Charakterystyka zagrożenia pożarowego, w tym parametry pożarowe materiałów niebezpiecznych pożarowo, zagrożenia wynikające z procesów technologicznych oraz w zależności od potrzeb charakterystykę pożarów przyjętych do celów projektowych.	33

13.3	Informacja o klasyfikacji pożarowej z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania.	33

13.4	Informacja o kategorii zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób na każdej kondygnacji i w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń.	34

13.5	Podział obiektu na strefy pożarowe i strefy dymowe.	34

13.6	Maksymalna gęstość obciążenia ogniowego.	35

13.7	Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych.	35

13.8	Występowanie materiałów wybuchowych oraz zagrożenie wybuchem, w tym pomieszczenia zagrożone wybuchem	36

13.9	Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób.	36

13.10	Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie oraz inne instalacje i urządzenia służące bezpieczeństwu pożarowemu.	37

13.11	Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, a w szczególności informacje o drogach pożarowych, zaopatrzeniu w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru oraz o sprzęcie służącym do tych działań.	38

13.12	Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym o odległości od obiektów sąsiadujących.	38

13.13	Informacja o rozwiązaniach zamiennych.	38

13.14	Informacja o rozwiązaniach odnośnie projektowanego Miejsca Doraźnego Schronienia	38

14.	INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTĘPSTWO OD PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH	39

III.	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY – CZĘŚĆ RYSUNKOWA	40

1.	A.01 – RZUT KONDYGNACJI PODZIEMNEJ	40

2.	A.02 – RZUT PARTERU	41

3.	A.03 – RZUT PODDASZA	42

4.	A.04 – RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ	43

5.	A.05 – RZUT DACHU	44

6.	A.06 – PRZEKRÓJ A-A, B-B	45

7.	A.07 - PRZEKRÓJ C-C, D-D, E-E	46

8.	A.08 – ELEWACJE	47

9.	A.09 – ELEWACJE	48

10.	A.10 – ZESTAWIENIE STOLARKI	49

11.	A.11 – WIZUALIZACJE	50

12.	A.12 – WIZUALIZACJE	51

13.	A.13 – WIZUALIZACJE	52

14.	A.14 - WIZUALIZACJE	53

DOKUMENTY

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Hrubieszów, 19.12.2025 r.

| OŚWIADCZENIE | Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – prawo budowlane. (Dz.U. 2025 poz. 418) projektanci oświadczają, że niniejszy projekt architektoniczno - budowlany wykonany został zgonie z warunkami technicznymi, obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UWAGI | W trakcie realizacji wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności wymiarowo –gabarytowych należy bezzwłocznie poinformować projektantów. Wszystkie zastosowane materiały budowlane i elementy wyposażenia należy stosować zgodnie z zaleceniami poszczególnych producentów. Wszelkie zmiany dotyczące zastosowanych materiałów możliwe jedynie po uzyskaniu zgody projektantów. Wszystkie prace budowlane należy prowadzić zgodnie z właściwymi przepisami i regulacjami normatywnymi, w tym również w zgodzie z powszechnie przyjętymi zasadami sztuki budowlanej. |  |  |  |
| PROJEKTANT |  | NUMER UPRAWNIEŃ | PODPIS |
| mgr inż. arch. Paweł Wilgos specjalność: architektoniczna |  | 326/LBOKK/2024 |  |
| mgr inż. Łukasz Kiełbus specjalność: konstrukcyjno - budowlana |  | LUB/0083/PWOK/14 |  |
| mgr inż. Katarzyna Górecka specjalność: instalacyjno - inżynieryjna |  | LUB/0287/PWBS/22 |  |
| mgr inż. Dariusz Szewczuk specjalność: sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne |  | GP.III.7342/CH/13/97 |  |
| mgr inż. Michał Miścior specjalność: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych |  | LUB/0294/PWBT/20 |  |
| SPRAWDZAJĄCY |  | NUMER UPRAWNIEŃ | PODPIS |
| mgr inż. arch. Wojciech Filip specjalność: architektoniczna |  | 1139/CH/94 |  |
| mgr inż. Paweł Miernicki specjalność: konstrukcyjno - budowlana |  | LUB/0089/PWOK/14 |  |
| mgr inż. Danuta Kulesza specjalność: instalacyjno - inżynieryjna |  | 949/CH/92 |  |
| mgr inż. Bogusław Laskowski specjalność: sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne |  | 687/CH/87 |  |
| mgr inż. Michał Kowalczyk specjalność: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych |  | LUB/0039/PWBT/19 |  |

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

KOPIA ZAŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI DO WŁAŚCIWEJ IZBY SAMORZĄDU
ZAWODOWEGO

Zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu terytorialnego są do pobrania w Centralnym rejestrze osób posiadających uprawnienia budowlane (e-CRUB) pod adresem https://e-crub.gunb.gov.pl/

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY – CZĘŚĆ OPISOWA

- RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest budowa budynku Centrum Zarządzania Kryzysowego z funkcją magazynu na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej wraz z miejscem doraźnego schronienia ludności w m. Werbkowice.

Kategoria obiektu budowlanego

Budynek administracyjny – XVII kategoria obiektów budowlanych.

ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA I PROGRAM UŻYTKOWY

Projektowany budynek Centrum Zarządzania Kryzysowego jest budynkiem użyteczności publicznej. Budynek nie posiada pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi.

W przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej, obiekt w głównej mierze będzie funkcjonował
wg następującego scenariusza:

- Zebranie sztabu zarządzania kryzysowego,

- Organizacja miejsca doraźnego schronienia w kondygnacji podziemnej budynku 
(MDŚ przeznaczony do schronienia się 80 osób, w tym 1 os. niepełnosprawna),

- Pełnienie funkcji ochronnej i pomocniczej dla mieszkańców,

Oprócz głównej funkcji Centrum Zarządzania Kryzysowego, w obiekcie przewidziano dodatkowo pomieszczenia:

- Magazynowe,

- salę koordynacyjną z zapleczem socjalno – sanitarnym przeznaczoną dla użytkowników budynku,

- pomieszczenia techniczne,

- zaplecze szatniowe damskie i męskie wraz z pomieszczeniami higieniczno- sanitarnymi,

Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz 1065 z późn. zm) obiekt zaliczamy do kategorii zagrożenia ludzi ZLIII.

W obiekcie będzie przebywać do 168 osób, w tym:

- 40 osób na parterze

- 48 osób na piętrze

- 80 osób na kondygnacji podziemnej – w przypadku sytuacji kryzysowej,

W budynku nie przewidziano pomieszczenia, w którym mogłoby przebywać więcej niż 50 osób, poza Miejscem Doraźnego Schronienia, w którym w przypadku sytuacji kryzysowej może przebywać 80 osób na czas nie krótszy niż 48 godzin.

Obiekt zostanie podzielony na trzy strefy pożarowe:

Strefa A- o powierzchni 233,27 m2 pomieszczenia tj. magazyny, kotłownia, pom. gospodarcze, WC

Strefa B - pozostała część budynku o powierzchni 265,49 m2.

Strefa C- kondygnacja podziemna wraz z Miejscem Doraźnego Schronienia o powierzchni 150,89 m2

Podział na strefy pożarowe zostanie dokonany za pomocą elementów oddzielenia pożarowego (ścian i stropów) o klasie odporności ogniowej REI 120?

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH POWIERZCHNI

| KONDYGNACJA PODZIEMNA |  |  |
| --- | --- | --- |
| nr Pom. | nazwa pom. | pow. użytk. [m2] |
| -0.01 | Komunikacja | 8,97 |
| -0.02 | Komunikacja | 6,25 |
| -0.03 | WC dla niepełnosprawnych+ WC dla kobiet | 5,01 |
| -0.04 | WC męskie | 3,05 |
| -0.05 | Pom. miejsca doraźnego schronienia | 122,42 |
| -0.06 | Komunikacja- wyjście zapasowe | 5,18 |
|  |  | 150,88 |

| PARTER |  |  |
| --- | --- | --- |
| nr Pom. | nazwa pom. | pow. użytk. [m2] |
| 0.01 | Komunikacja + klatka schodowa | 24,00 |
| 0.02 | Komunikacja | 26,57 |
| 0.03 | Pom. Do przechowywania leków | 10,02 |
| 0.04 | WC NPS | 5,98 |
| 0.05 | Magazyn | 6,51 |
| 0.06 | Magazyn | 20,87 |
| 0.07 | Szatnia damska | 16,21 |
| 0.08 | WC damski | 9,72 |
| 0.09 | Pralnia | 5,26 |
| 0.10 | Przedsionek przeciwpożarowy | 4,29 |
| 0.11 | WC męski | 9,72 |
| 0.12 | Szatnia męska | 7,87 |
| 0.13 | Przedsionek przeciwpożarowy | 2,70 |
| 0.14 | Magazyn | 123,76 |
| 0.15 | Magazyn | 71,30 |
| 0.16 | Kotłownia | 8,85 |
| 0.17 | Pom. gospodarcze | 3,15 |
| 0.18 | WC | 2,93 |
| 0.19 | Magazyn | 8,40 |
| 0.20 | Warsztat | 8,40 |
| 0.21 | Magazyn | 6,48 |
|  |  | 382,99 |

| PIĘTRO |  |  |
| --- | --- | --- |
| nr Pom. | nazwa pom. | pow. użytk. [m2] |
| 1.01 | Komunikacja | 21,48 |
| 1.02 | Komunikacja | 6,79 |
| 1.03 | WC | 3,36 |
| 1.04 | WC NPS | 4,32 |
| 1.05 | Magazyn | 7,74 |
| 1.06 | Pom. socjalne | 13,67 |
| 1.07 | Magazyn | 13,77 |
| 1.08 | Sala koordynacyjna | 68,64 |
|  |  | 139,77 |

UKŁAD PRZESTRZENNY I FORMA ARCHITEKTONICZNA

Obiekt został zlokalizowany w centralnej części działki nr 317/3. Zwrócony jest frontem do ulicy Przemysłowej.

Budynek ma wysokość 11,12 m. założony jest na planie litery „T”, gdzie jej część północno – zachodnia zajmuje część magazynowa wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi, natomiast część południowo-wschodnia zajmuje część administracyjna, szatnie, sanitariaty i inne pomieszczenia towarzyszące.

Obiekt przykryty jest dachem dwuspadowym, kąt nachylenia połaci dachu jest zróżnicowany i wynosi odpowiednia dla zadaszenia nad częścią magazynową 30 stopni i częścią biurową 36 stopni. Kalenice obydwu części są na tej samej wysokości. Zróżnicowany kąt wynika z różnej rozpiętości łączonych ze sobą brył przy zachowaniu tej samej wysokości kalenicy.

Główne wejście do budynku zlokalizowane jest na elewacji południowo – zachodniej, od strony ul. Przemysłowej. Do wejścia prowadzą dojścia od strony ulicy Przemysłowej, bram wjazdowych oraz projektowanego parkingu.

Bramy wjazdowe (łącznie 5 szt.) zlokalizowane zostały odpowiednio na elewacji frontowej – południowo-zachodniej – 3 szt. Oraz północno – wschodniej – 2 szt. W bramach środkowych przewidziano drzwi wyjściowe na zewnątrz magazynów.

Teren przed bramami został utwardzony kostką betonową. Na tym terenie odbywać się będzie obsługa techniczna ewentualnych pojazdów garażowanych w budynku. `

W budynku, na kondygnacji podziemnej zorganizowano pomieszczenia służące jako miejsce doraźnego schronienia, w przypadku sytuacji kryzysowej.  Z miejsca doraźnego schronienia zorganizowano dwa wyjścia:

- Wyjście ewakuacyjne prowadzące do głównej klatki schodowej- wyjście od strony południowo- zachodniej, prowadzące bezpośrednio na utwardzenie terenu,

- Wyjście zapasowa zlokalizowane poza strefą prognozowanego zagruzowania, w formie wyłazu, zlokalizowane od strony północno- wschodniej.

W celu spełnienia wymagań odnośnie projektowania Miejsc Doraźnego schronienia, na Projekcie Zagospodarowania Terenu wyznaczono strefę prognozowanego zagruzowania (1/3 wysokości budynku zgodnie z przepisami odrębnymi), która w całości mieści się na działce inwestora.

Materiałami zastosowanymi do wykończenia budynku jest odpowiednio dla :

- dachu – blacha na rąbek stojący

- elewacji – północno – zachodniej oraz południowo – wschodniej – tynk mineralny w kolorze RAL 9004 ciemny grafit, obramowanie dachu w blasze na rąbek stojący, okap oraz wewnętrzne obicie ścian wysuniętych przed budynek z modrzewia syberyjskiego impregnowanego w kolorze złoty dąb lub płyt HPL na stelażu

- elewacji – północno – wschodniej oraz południowo – zachodniej – tynk mineralny w kolorze RAL 9003 biały, obramowanie dachu w blasze na rąbek stojący, okap oraz wewnętrzne obicie ścian wysuniętych przed budynek z modrzewia syberyjskiego impregnowanego w kolorze złoty dąb lub płyt HPL na stelażu

- bramy wjazdowe kolor RAL7014, bramy środkowe z drzwiami w kolorze RAL3000 ognista czerwień, ślusarka aluminiowa kolor RAL7014

Kolorystyka budynku wg rysunków elewacji.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY

Projektowana zabudowa charakteryzowała się będzie następującymi parametrami:

| DANE CHARAKTERYSTYCZNE |  |
| --- | --- |
| Pow. zabudowy [m2] | 453,38 |
| Pow. Użytkowa budynku | 673,64 |
| Kubatura [m3] | 4791,61 |
| Wysokość kalenicy [m] | 11,12 |
| Wymiary zewnętrzne (długość x szerokość) [m] | 33,92 x 15,34-16,84 |
| Liczba kondygnacji nadziemnych/podziemnych | 2/1 |

OPINIA GEOTECHNICZNA I INFORMACJE O SPOSOBIE POSADOWIENIA

Na terenie projektowanej budowy dokonano oględzin terenu oraz wykonano badania podłoża gruntowego do poziomu projektowanego posadowienia

Wnioski z przeprowadzonych badań:

            - Warunki geotechniczne gruntów określono na podstawie dwóch (2) otworów geotechnicznych o głębokości rozpoznania 4,0 m. Łącznie wykonano 8,0 mb wierceń.

            - W oparciu o wykonane wiercenia oraz przeprowadzone badania stwierdzono, że na analizowanym terenie w budowie geologicznej udział biorą utwory pokrywy czwartorzędowej plejstoceńskie Qpe reprezentowane przez grunty rodzime mineralne spoiste oraz utwory holoceńskie Qha w postaci gleby.

            - W rozpoznanej strefie pod warstwą gleby o miąższości 0,40 m stwierdzono: Grunty średnio spoiste reprezentowane przez gliny piaszczyste z domieszką pyłów nawiercone o miąższości od 0,50 do 0,70 m konsystencji twardoplastycznej (tpl) o IL = 0,20 (warstwa I), Grunty mało spoiste reprezentowane przez pyły piaszczyste z przewarstwieniami piasków pylastych nawiercone na głębokości od 0,90 do 1,10 m p.p.t. konsystencji twardoplastycznej (tpl) IL = 0,20 (warstwa IIa), twardoplastycznej na pograniczu plastycznej (tpl/pl) IL = 0,25 (warstwa IIb) i konsystencji plastycznej (pl) o IL = 0,35 (warstwa IIe).

            - Nie nawiercono stropu utworów przedczwartorzędowych.

            - Do głębokości rozpoznania terenu tj; 0,0 - 4,0 m p.p.t. w otworze pierwszym (1) i drugim (2) stwierdzono sączenia wód gruntowych w warstwach pyłów piaszczystych na głębokości od 2,50 (2) do 3,40 m p.p.t. (1). Głębokość oraz intensywność sączeń mogą być zmienne, zależna od pór roku oraz intensywności opadów atmosferycznych.

            - Podział‚ gruntów ze względu na przepuszczalność oraz orientacyjne współczynniki filtracji przedstawiono w tabeli nr 1 Opinii Geologicznej stanowiącej część Projektu Technicznego.

            - Zalegające w podłożu grunty spoiste lessopodobne są wysadzinowe i wrażliwe na działanie wód,  pod wpływem, których ulegają rozmyciu, zawilgocone uplastyczniają się, obniżają swoje pierwotne właściwości fizyczno-mechaniczne przy występujących drganiach ujawniają też właściwości tiksotropii.

            - Zalegające w podłożu grunty lessopodobne są wysadzinowe i wrażliwe na działanie wód, pod wpływem, których ulegają rozmyciu. Roboty budowlane należy prowadzić przy sprzyjających warunkach atmosferycznych w okresie suchym, nie dopuszczać do zawodnienia podłoża budowlanego. Fundamentowanie wykonać przy użyciu sprzętu nie wjeżdżającego do wykopu, w przypadku zawodnienia ostatnią ok. 10 cm warstwę zebrać ręcznie bezpośrednio przed zalaniem fundamentów. Po zakończeniu robót budowlanych wody opadowe należy odprowadzić w sposób uniemożliwiający wymywanie gruntu ze strefy fundamentowej,

            - Głębokość przemarzania gruntów według normy dla badanego terenu wynosi 1,0 m p.t. Przy utrzymujących się długo niskich temperaturach głębokość przemarznięcia

            - Badania geotechniczne są badaniami punktowym w oparciu, o które budowa geologiczna jest interpolowana.

            - Powyższe wnioski i uwagi należy rozpatrywać łącznie z postanowieniami normy PN-81/B-03020 oraz odpowiednimi normami i instrukcjami branżowymi.

            - Na podstawie przeprowadzonych badań geologicznych do głębokości rozpoznania tj. 0,0 -4,0 m p.p.t. nie zaobserwowano czynnych, niekorzystnych zjawisk i procesów geologicznych destabilizujących podłoże gruntowe.

Na podstawie opinii geologa oraz rozporządzenia MTBiGM z 25.04.2012 (Dz.U, poz 463), przyjęto I kategorię geotechniczną obiektów oraz proste warunki gruntowe.

W razie stwierdzenia innych warunków gruntowo – wodnych niż opisane w opinii geotechnicznej, należy bezzwłocznie skontaktować się z projektantem. Po wykonaniu wykopów, należy dokonać odbioru gruntu posadowienia przez osobę uprawnioną.

LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH

Nie dotyczy.

LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Nie dotyczy.

OPIS ZAPEWNIENIA WARUNKÓW DO KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPAWNE

Projektowany obiekt został w niezbędnym zakresie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Parter budynku posiada:

- Szerokość drzwi w świetle nie mniejszą niż 90,0 cm

- Drzwi bezprogowe lub progi nie wyższe niż 2 cm

- Toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych z zachowaniem pola manewrowego (kwadrat 150x150 cm) przed oraz w pomieszczeniu

- Korytarze o szerokości nie mniejszej niż 120 cm

Piętro budynku posiada:

- Schody na piętro wyposażone w platformę schodową

- Szerokość drzwi w świetle nie mniejszą niż 90,0 cm

- Drzwi bezprogowe lub progi nie wyższe niż 2 cm

- Toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych z zachowaniem pola manewrowego (kwadrat 150x150 cm) przed oraz w pomieszczeniu

- Korytarze o szerokości nie mniejszej niż 120 cm

Kondygnacja podziemna budynku posiada:

- Schody do piwnicy wyposażone w platformę schodową

- Szerokość drzwi w świetle nie mniejsza niż 90,0 cm

- Drzwi bezprogowa lub progi nie wyższe niż 2 cm

- Toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych z zachowaniem pola manewrowego (kwadrat 150 x 150 cm) przed oraz w pomieszczeniu

- Na kondygnacji podziemnej budynku przewiduje się przebywanie jednej osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim (uwzględniono w obliczeniach przestrzeń dla tej osoby o pow. 2,0 m2)

Dostęp do budynku dla osób niepełnosprawnych zapewniony jest przez wejście główne zlokalizowane na elewacji frontowej od strony ul. Przemysłowej. Poziom parteru usytuowany jest 17,0 cm powyżej poziomu terenu. Do głównego wejścia prowadzi wyprofilowany podjazd, z nachyleniem równym 6%.

CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA – PARAMETRY TECHNICZNE CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW NA ŚRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE

Zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków oraz wód opadowych

Woda dostarczana będzie z gminnej sieci wodociągowej. Jako dodatkowe, awaryjne źródło zaopatrzenia w wodę do celów socjalno – bytowych przewiduje się wykonanie indywidualnego źródła wody w postaci studni wierconej (wg odrębnego opracowania)

Dobowe zapotrzebowanie wody na cele socjalno – bytowe wynosi 3,0 m3/d

Jakość wody musi odpowiadać warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Armaturę odcinającą, ze względu na sposób prowadzenia, przyjęto przed każdym urządzeniem odbiorczym.

Wszystkie zawory czerpalne na wodę zimną ze złączkami do węża należy wyposażyć w zawory antyskażeniowe typu HA. Na elewacji zamontować zawór czerpalny w wersji mrozoodpornej.

W pomieszczeniu 0.09 projektuje się myjkę do butów z zaworem przyłączeniowym i szczotką ręczną.

Ścieki bytowo - gospodarcze z projektowanego budynku odprowadzane będą do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez projektowane przyłącze w ilości 2,7 m3/d.

Skropliny z jednostek wewnętrznych klimatyzatorów oraz centrali podwieszanej należy odprowadzić poprzez syfony, do najbliższego pionu kanalizacji sanitarnej.

Na odpływie z pomieszczeń magazynowych należy zamontować separator substancji ropopochodnych (wg projektu instalacji zewnętrznych)

Wody deszczowe odprowadzane będą na teren biologicznie czynny.

Emisja zanieczyszczeń gazowych pyłowych i płynnych

Obiekt spełnia warunki ochrony atmosfery pod warunkiem zastosowania kotła gazowego, który ma emisję zanieczyszczeń nie większą niż dopuszczalna w aktualnych przepisach i normach.

Odpady stałe

Nie przewiduje się w budynku urządzeń na nieczystości i odpady stałe. Pojemnik na odpady o pojemności 1100l projektuje się na terenie działki w miejscu oznaczonym na projekcie zagospodarowania terenu. Szacowana ilość wytwarzanych odpadów wynosi ok 2000kg/rok

Emisja hałasów oraz wibracji

Budynek nie emituje szczególnych hałasów i wibracji wymagających dodatkowych środków zaradczych.

Wpływ budynku na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę, wody powierzchniowe i podziemne

Obiekt nie wprowadza szczególnych zakłóceń ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych. Charakter użytkowy budynku pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu działki poza powierzchnią zabudowy i utwardzonych dojść i dojazdów do budynku. Inwestycja nie wpłynie na istniejący drzewostan.

ANALIZA MOŻLIWOŚCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO

Zagadnienie to zostało szczegółowo przedstawione w Charakterystyce Energetycznej, która stanowi część projektu technicznego.

ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DO OGRZEWANIA, WENTYLACJI, PRZYGOTOWANIA C.W.U.

EU,C.O= 2757,78 kWh / rok		EU,C.W.U = 2347,68 kWh / rok

EU = EU,C.O + EU,C.W.U  / Af 	EU = 50,65 kWh/ m2*rok

DOSTĘPNE NOŚNIKI ENERGII

- Gaz ziemny

- pompa ciepła powietrze – woda

WYBÓR DWÓCH SYSTEMÓW ZAOPATRZENIA

system projektowany: gaz ziemny

system alternatywny: powietrze – woda

OBLICZENIA OPTYMALIZACYJNO – PORÓWNAWCZE

Obliczeń, zgodnych z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynków, dokonano w programie komputerowym ARKADIA.

Obliczeń, zgodnych z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynków, dokonano w programie komputerowym ARKADIA.

| Ogrzewanie i wentylacja | QU,H=960,14 | QK,H=1248,93 | QP,H=1750,68 |
| --- | --- | --- | --- |
| Przygotowanie ciepłej wody | QU,W=1495,44 | QK,W=3449,69 | QP,W=3184,53 |
| EU= (QU,H+ QU,W)/Af=14,69 kWh/(m2rok) |  | EK= (QK,H+ QK,W)/Af=30,80 kWh/(m2rok) |  |
| QP=QP,H+ QP,W=4935,20 kWh/rok |  | EP=QP/Af = 29,53 kWh/(m2rok) |  |

WYNIKI ANALIZY PORÓWNAWCZEJ

Analiza systemu ogrzewania i wentylacji

| Nazwa | Proj. | Alternatyw. |
| --- | --- | --- |
| Koszty eksploatacyjne KH,E zł/rok | 2857,67 | 0,00 |
| Procentowe zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych % | - | 100,00 |
| Koszty inwestycyjne KH,I zł | 147600,00 | 196800,00 |
| Procentowe zmniejszenie kosztów inwestycyjnych % | - | -33,33 |
| Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchnię zł/m2rok | 0,51 | 0,00 |
| Koszty inwestycyjne w przeliczeniu na powierzchnię zł/m2 | 26,53 | 35,37 |
| Roczne oszczędności kosztów Or zł/rok | - | 2857,67 |
| Prosty czas zwrotu inwestycji w źródła alternatywne SPBT | - | 17,22 |
| WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie źródeł alternatywnych jest korzystne pod względem eksploatacyjnym i nie korzystne pod względem inwestycyjnym |  |  |

Analiza systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej

| Nazwa | Proj | Alternatyw |
| --- | --- | --- |
| Koszty eksploatacyjne KW,E zł/rok | 2308,99 | 0,00 |
| Procentowe zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych % | - | 100,00 |
| Koszty inwestycyjne KW,I zł | 29520,00 | 29520,00 |
| Procentowe zmniejszenie kosztów inwestycyjnych % | - | 16,67 |
| Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchnię zł/m2rok | 0,42 | 0,00 |
| Koszty inwestycyjne w przeliczeniu na powierzchnię zł/m2 | 5,31 | 5,31 |
| Roczne oszczędności kosztów Or zł/rok | - | 2308,99 |
| Prosty czas zwrotu inwestycji w źródła alternatywne SPBT | - | -0,30 |
| WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie źródeł alternatywnych jest korzystne pod względem eksploatacyjnym i korzystne pod względem inwestycyjnym |  |  |

WNIOSKI: Wybrano system projektowany ze względów niższych kosztów inwestycyjnych.

ANALIZA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA URZĄDZEŃ AUTOMATYCZNIE REGULUJĄCYCH TEMPERATURĘ W POMIESZCZENIACH

Przewiduje się wyposażenie budynku w pełną automatykę regulującą temperaturę i przepływ wymienianego powietrza w wybranych strefach obiektu.

INFORMACJE O ELEMENTACH WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

INSTALACJE

Projektowane instalacje:

- Przyłącze wodociągowe – rury PE90, L=13,0, woda z projektowanego przyłącza – wg odrębnego opracowania, dodatkowo odrębnym opracowaniem objęto budowę studni wierconej do głębokości 30,0 m i maksymalnej wydajności 5m3/dobę w celu rezerwowego zaopatrzenia budynku w wodę.

- Wewnętrzna instalacja wodociągowa – w budynku projektuje się instalację wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacji. Do budynku woda doprowadzona jest z wodociągu gminnego poprzez projektowaną instalację zewnętrzną. CWU przygotowywana będzie z kotła gazowego kondensacyjnego, dwufunkcyjnego z zamkniętą komorą spalania, zintegrowanego z zasobnikiem ciepłej wody. Woda wykorzystywana będzie na cele bytowo-socjalne. Prowadzona będzie w warstwach podłogi i łączona z przyborami zgodnie z częścią rysunkową. Wewnętrzną instalację wodociągową zaprojektowano zgodnie z normą PN-EN 1717:2003 wraz z późniejszymi zmianami. Przewody poziome należy prowadzić ze spadkiem tak, aby w najniższych miejscach załamań przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji oraz możliwość odpowietrzania przewodów przez punkty czerpalne. Dopuszcza się możliwość układania odcinków przewodów bez spadków, jeżeli istnieje możliwość opróżniania przewodów z wody przy pomocy sprężonego powietrza.

- Zewnętrzna kanalizacja sanitarna – odprowadzanie ścieków do gminnej sieci kanalizacyjnej. Instalacja zewnętrzna wykonana z rur PVC160, L=14,00 m, spadek dla instalacji i=2%

- Wewnętrzna kanalizacja sanitarna – która odprowadzana będzie do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej. Obiekt wytwarza ścieki bytowo-socjalne. Piony kanalizacyjne połączone w przewody odpływowe poziome, będą odprowadzały w sposób grawitacyjny wszystkie ścieki bytowe z budynku pod podłogą. Ścieki zbierane są z części bytowo-socjalnej i odprowadzane do zamkniętych szczelnych zbiorników bezodpływowych poprzez zewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej. Podejścia kanalizacyjne od przyborów sanitarnych należy prowadzić w posadzce i nad posadzką wzdłuż ścian.

- Wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania, opartą na niskotemperaturowym ogrzewaniu podłogowym. Instalacje grzewcze projektuje się jako instalacje pompowe, dwururowe, w układzie zamkniętym

- Instalacja elektryczna – zasilanie w energię elektryczną kablem ziemnym wg projektu zbranży elektrycznej, przyłącze wg PGE Dystrybucja – odrębnym opracowaniem.

DANE KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANE

UKŁAD KONSTRUKCYJNY

Budynek murowany ze słupami i trzpieniami monolitycznymi. Stropy monolityczne.

FUNDAMENTY

Ławy i stopy fundamentowe wykonać z betonu żwirowego na podkładzie z betonu klasy C12/15.
Ściany fundamenty murowane z bloczka betonowego B20.

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

Ściany zewnętrzne wykonać z pustaka gazobetonowego gr.24,0 cm klasy 600. Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem EPS gr. 20,0 o współczynniku lambda nie gorszym niż 0,035.

ŚCIANY WEWNĘTRZNE

Ściany wewnętrzne wykonane z pustaka gazobetonowego. 	
Ściany konstrukcyjne gr. 24,0 cm, ściany działowe gr. 12,0 cm.

KOMINY

Komin z prefabrykowanych elementów keramzytobetonowych.

STROPY

Strop monolityczny – wg proj. konstrukcji.

NADPROŻA

W projekcie zastosowano nadproża monolityczne oraz prefabrykowane zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.

SCHODY

Monolityczne, dwubiegowe.

DACH

Dach dwuspadowy o kącie nachylenia połaci 30/36o. Konstrukcja drewniana kryta blachodachówką powlekaną w kolorze grafitowym.

IZOLACJE

Izolacje przeciwwilgociowe

- poziome

- Izolacja na podłożu betonowym pod ławami fundamentowymi – papa termozgrzewalna lub membrana EPDM – po zagruntowaniu emulsją bitumiczną – z zachowaną ciągłością z izolacją pionową ściany fundamentowej.

- Izolacja pozioma na ławach fundamentowych – papa termozgrzewalna SBS gr.4,0mm.

- Izolacja podłogi na gruncie – i jako kontynuacja izolacja ułożona na ścianie fundamentowej nad terenem min. 17 cm związana z cokołem budynku – masy bitumiczne – po zagruntowaniu emulsją bitumiczną

- Warstwa folii PE 0,2 mm na suchy zakład 30 cm ułożona pod płytą betonową posadzki (dla zabezpieczenia odpływu wody z mieszanki betonowej w grunt)

- Warstwa folii PE 0,2 mm na suchy zakład 30 cm, ułożona na izolacji termicznej podłogi na gruncie

- pionowe

- Izolacja pionowa ścian fundamentowych: masa bitumiczna dwuskładnikowa po wcześniejszym zagruntowaniu emulsją bitumiczną. Należy zachować ciągłość izolacji poziomej oraz wyprowadzić ją po zewnętrznej stronie ścian min. 17 cm nad poziomem terenu lub tarasu. 2 warstwy 2x2kg/m2

UWAGA!
Narożniki ław fundamentowych powinny być ścięte pod kątem 450 a przy łączeniu ławy ze ścianą fundamentową powinny być wykonane fasety (wyoblenia) średnicy 5,0 cm lub kliny polimerowo – bitumiczne umożliwiające łagodne przejście izolacji poziomej w pionową.

Należy bezwzględnie chronić kondygnację piwnic przed dostanie się do niej wód opadowych. Styk ściany fundamentowej z fundamentem należy zabezpieczyć wyobleniem, aby woda która dostanie się do środka nie uszkadzała hydroizolacji przechodząc na łączeniu ściany z fundamentem/posadzką.

Wszystkie hydroizolacje muszą został ze sobą połączone tworząc jednolitą warstwę ochronną.

Izolacje cieplne

- Izolacja cieplna ścian fundamentowych

Izolację cieplną ścian fundamentowych stanowić będzie styropian XPS lub EPS-200 grubości 15 cm.
UWAGA!
Fundament schodów zewnętrznych, tarasów, wykonywać dopiero po ułożeniu hydroizolacji i termoizolacji na fundamentach domu.

- izolacja cieplna ścian murowanych – metoda lekka-mokra, styropian EPS grubości 20 cm, do ocieplania ościeży okiennych i drzwiowych zastosować wypusty na ok 3,0 cm.

- izolacja cieplna projektowanej podłogi na gruncie – styropian EPS-100 grubości 15,0(5,0+10,0) cm ułożony dwiema warstwami na zakładkę na podłożu betonowym i izolacji przeciwwilgociowej.

- Ocieplenie stropu nad piwnicą – styropian podłogowy gr. 5,0 cm

- Ocieplenie stropu nad parterem – styropian podłogowy gr. 5,0 cm

- Ściany szczytowe należy zakończyć z dołem krokwi a ich szczyt dodatkowo ocieplić wełną mineralną od środka z wywinięciem do wewnątrz na wysokość 1,0 m.

Izolacja Paroprzepuszczalna – wiatroizolacja – warstwa wstępnego krycia

Izolacja paroprzepuszczalna nad krokwiami w dachu – folia o wysokiej paro-przepuszczalności. Musi zostać ułożona w ten sposób, aby przylegała do termoizolacji.

Nacięcia wiatroizolacji w miejscu przebicia przez komin wykonujemy w kształcie koperty, zaś zakład na kominie mocujemy obejmą z drutu stalowego ocynkowanego. Naroża nacięć należy dodatkowo doszczelnić tą samą folią wiatroizolacyjną, sklejając je taśmą butylową dwustronną. Wiatroizolację z oknami połaciowymi łączymy także taką taśmą.

W celu wentylacji części nieocieplonej nad poddaszem zaleca się stosowanie dachówek wentylacyjnych

Izolacja paroszczelna

Izolacja paroprzepuszczalna musi być wykonana szczelnie na całej powierzchni i po całym obwodzie(styk ze ściankami oraz oknami połaciowymi). Osprzęt oraz instalacje sanitarne czy elektryczne nie powinny w żadnym wypadku dziurawić paroizolacji.

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

Moduły fotowoltaiczne przeznaczone dla projektowanej instalacji będą zamontowane na dedykowanej konstrukcji montażowej zlokalizowanej na dachu budynku. Moduły będą łączone ze sobą i z falownikiem przewodem w podwójnej izolacji posiadającym odporność na promieniowanie UV i zmienne warunki atmosferyczne, dedykowanym do zastosowania w instalacjach fotowoltaicznych. Falownik zostanie połączony równolegle z istniejącą instalacją elektryczną obiektu kablem przeznaczonym do instalacji prądu przemiennego. Instalacja zostanie wyposażona w odpowiednie zabezpieczenia po stronie AC i DC.

Projektuje się łącznie 57 modułów moduły o mocy pojedynczego panelu 550 Wp umieszczonych w 4 stringach (15+14+14+14 szt). W projektowanej instalacji zaprojektowano moduły LONGI SOLAR LR4-72HPH  550W.

Do wyposażenia obiektu w moduły fotowoltaiczne zastosowano dedykowane systemy mocujące. Do konwersji energii elektrycznej wygenerowanej w modułach fotowoltaicznych, w postaci prądu stałego na energię prądu przemiennego, zaprojektowano falownik, który zlokalizowany będzie na zewnątrz budynku. Zaprojektowano falownik Fox Ess T25 .

Przewody fotowoltaiczne zastosowane są do odprowadzenia energii elektrycznej wytworzonej w modułach fotowoltaicznych do falownika i przeznaczone są do pracy z prądem stałym. Projektuje się przewody elektryczne przewód solarny BITNER 6 mm2. Połączenia DC zaprojektowano za pomocą szybkozłączy typu Multi-Contact  MC4. Kabel AC odpowiada za odprowadzenie energii elektrycznej z falownika do instalacji elektrycznej obiektu i sieci elektroenergetycznej . Zaprojektowano przewód 5xLgY 16mm2.

Kable łączące poszczególne moduły fotowoltaiczne będą mocowane do konstrukcji wsporczej samych modułów, kable pomiędzy łączeniami modułów PV, a falownikami będą prowadzone na trasach kablowych lub osłoniętych za pomocą rur osłonowych lub korytek kablowych.

Przewody układane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie itp. Temperatura otoczenia przy układaniu przewodów powinna być nie mniejsza niż 0° C. Przewody będą zginane jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia będzie możliwie mały, jednak nie mniejszy niż 20-krotna zewnętrzna jego średnica. Przy skrzyżowaniu z innymi instalacjami przewód będą układane w przepustach kablowych. Przepusty będą zabezpieczone przed przedostawaniem się do ich wnętrza wody. Przewód na całej swej długości będzie posiadać oznaczniki identyfikacyjne oraz ostrzegawcze. Na oznacznikach będą umieszczone trwałe napisy zawierające: opisy wejść i wyjść obwodów elektrycznych, sekcji stringów generatora fotowoltaicznego oraz opisy zastosowanych aparatów i obwodów.

Trasy kablowe po stronie DC będą odpowiednio oznakowane „Niebezpieczeństwo - wysokie napięcie DC w ciągu dnia obecne po wyłączeniu instalacji''.

Zakres prac:

- dostawa wszystkich elementów instalacji fotowoltaicznej,

- doprowadzenie linii zasilającej do falownika,

- montaż modułów fotowoltaicznych

- ułożenie przewodów łączących moduły fotowoltaiczne,

- ułożenie przewodów łączących moduły fotowoltaiczne z falownikiem,

- montaż falownika i zabezpieczeń strony DC i AC,

- połączenie modułów z falownikiem

- podłączenie instalacji do licznika energii elektrycznej,

- sprawdzenie pracy układu

- wykonanie pomiarów instalacji

- uporządkowanie terenu i przekazanie gotowego układu do eksploatacji inwestorowi,

- przeszkolenie wskazanych osób w zakresie obsługi oraz procedur w przypadkach nieprawidłowej pracy instalacji

DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. 2023. poz. 1563) ustala się warunki ochrony przeciwpożarowej.

Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji

| DANE CHARAKTERYSTYCZNE |  |
| --- | --- |
| Pow. zabudowy [m2] | 453,38 |
| Pow. Użytkowa budynku | 673,64 |
| Kubatura [m3] | 4791,61 |
| Wysokość kalenicy [m] | 11,12 |
| Wymiary zewnętrzne (długość x szerokość) [m] | 33,92 x 15,34-16,84 |
| Liczba kondygnacji nadziemnych/podziemnych | 2/1 |

Charakterystyka zagrożenia pożarowego, w tym parametry pożarowe materiałów niebezpiecznych pożarowo, zagrożenia wynikające z procesów technologicznych oraz w zależności od potrzeb charakterystykę pożarów przyjętych do celów projektowych.

W budynku nie przewiduje się składowania materiałów niebezpiecznych pożarowo w rozumieniu przepisów przeciwpożarowych tj. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (t. jedn. Dz. U. z 2023. poz. 822).

W rozpatrywanych pomieszczeniach zakłada się typowe zagrożenie przewidywane dla obiektów użyteczności publicznej. Materiałami palnymi będzie sprzęt, urządzenia, wystrój i wyposażenie poszczególnych pomieszczeń. Średnia wartość mocy pożaru na jednostkę powierzchni wynosi 250kW/m2. Szybkość rozwoju pożaru określa się jako średnią.

W pomieszczeniach Centrum zarządzania kryzysowego występować mogą ubrania ochronne służb ratunkowych oraz materiały związane z bieżącą konserwacją pojazdów i urządzeń będących na wyposażeniu centrum zarządzania kryzysowego.

W pomieszczeniu magazynowym przechowywane będą samochody i sprzęt z paliwem, zwłaszcza ON.

Na kondygnacji podziemnej budynku przewiduje się zorganizowanie Miejsca Doraźnego Schronienia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków organizowania oraz wymagań jakie powinny spełniać miejsca doraźnego schronienia.

Informacja o klasyfikacji pożarowej z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania.

Budynek z częścią parteru oraz piętra ze salą koordynacyjną ogólnodostępną kwalifikowany jest do budynków użyteczności publicznej i kategorii zagrożenia ludzi. Wydzielona funkcjonalnie i pożarowo część pomieszczeń magazynowych jako PM o powierzchni 233,27 m2.
Część przeznaczona dla centrum zarządzania kryzysowego z funkcjonalnie powiązanymi pomieszczeniami pomocniczymi jako ZL III. 
Kondygnacja podziemna z Miejscem Doraźnego Schronienia wydzielona jako: ZL.

Informacja o kategorii zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób na każdej kondygnacji i w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń.

Zgodnie z „warunkami technicznymi" obiekt zaliczamy do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. W obiekcie będzie przebywać do 168 osób -w tym:

- na parterze: 40 osób

- na piętrze: 48 osób

- na kondygnacji podziemnej (miejsce doraźnego schronienia) : 80 osób w sytuacji kryzysowej

Największe pomieszczenie w strefie ZL to sala koordynacyjna o powierzchni 68,64 m2, dla której uwzględniając przeznaczenie i sposób jej zagospodarowania wynika jednoznacznie maksymalna liczba jej użytkowników – do 48 osób. Zatem pominięto ustalanie ilości osób według wskaźnika powierzchniowego.

Podział obiektu na strefy pożarowe i strefy dymowe.

Obiekt zostanie podzielony na trzy strefy pożarowe:

Strefa A- o powierzchni 233,27 m2 pomieszczenia tj. magazyny, kotłownia, pom. gospodarcze, WC

Strefa B - pozostała część budynku o powierzchni 265,49 m2.

Strefa C- kondygnacja podziemna wraz z Miejscem Doraźnego Schronienia o powierzchni 150,89 m2

Poddział na strefy pożarowe zostanie dokonany za pomocą elementów oddzielenia pożarowego (ścian i stropów) o klasie odporności ogniowej REI60. Przejścia instalacyjne przechodzące przez w/w elementy zostaną zabezpieczone do klasy odporności ogniowej EI60 i EIS60 (EIS - dot. przeciwpożarowych klap odcinających).

Na styku ścian oddzielenia pożarowego ze ścianami zewnętrznymi zostanie zastosowany 2 m pionowy pas EI60 wykonany z materiałów niepalnych (ocieplenie wełna mineralna).

Kotłownia o mocy 50 kW zostanie wydzielona pożarowo elementami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI60 (dot. ścian) i REI60 (dot. stropu). Przejścia instalacyjne przechodzące przez w/w elementy zostaną zabezpieczone do klasy odporności ogniowej EI60 (EIS - dot. przeciwpożarowych klap odcinających).

Kotłownia gazowa zostanie wyposażona w urządzenie sygnalizacyjno-odcinające dopływ gazu. Lampy oświetlenia w kotłowni o stopniu ochrony IP65.

Maksymalna gęstość obciążenia ogniowego.

Dla pomieszczeń i kategorii zagrożenia ludzi nie określa się gęstości obciążenia ogniowego. Gęstość obciążenia ogniowego dla pomieszczeń PM, pomieszczeń pomocniczych i kotłowni – do 500 MJ/m2.

Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych.

Budynek został zaprojektowany w klasie "D" odporności pożarowej z elementów NRO. Wymagana klasa odporności ogniowej elementów budynku dla klasy „D":

- główna konstrukcja nośna - R30 (NRO),

- obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych - El 15 (NRO),

- ściana wewnętrzna - (NRO), nośna R30 - (NRO)

- ściany wewnętrzne kotłowni – EI 60  (NRO)

- ściana zewnętrzna - El30 (NRO); nośna REl30 (NRO)

- konstrukcja dachu – bez wymagań (NRO),

- przykrycie dachu – bez wymagań (NRO),

- strop – REI 30 (NRO);

- strop kotłowni - REI 60 (NRO);

- konstrukcja schodów - R30 (wykonane z materiałów niepalnych),

- ściany oddzielenia przeciwpożarowego – REI 60 (NRO)

Podane powyżej klasy odporności ogniowej dotyczą elementów wraz z uszczelnieniami złączy i dylatacjami.

Pomieszczenia usytuowane na drugiej kondygnacji zostaną oddzielone od konstrukcji i przykrycia dachu przegrodami o klasie odporności ogniowej El30 według rozwiązania systemowego.

Palna konstrukcja dachu zostanie zabezpieczona do stopnia nierozprzestrzeniania ognia (NRO) poprzez pomalowanie jej środkiem ogniochronnym.

Pasy między kondygnacyjne posiadać będą odporność ogniową El 30 o wysokości nie mniejszej niż 0,8m.

W osi ściany „E” oddzielającej strefę magazynową PM od strefy biurowej ZL III zastosowano w obrębie dachu obudowę z płyt GKF 2xEI 30.

Przedsionek przeciwpożarowy wentylowany z obudową o klasie odporności ogniowej REI 60 i z drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30.

Stałe elementy wyposażenia wnętrz będą co najmniej trudno zapalne odpowiadające wymaganiom Polskiej Normy.

Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone, w przypadku ich zastosowania, wykonane będą z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia.

Występowanie materiałów wybuchowych oraz zagrożenie wybuchem, w tym pomieszczenia zagrożone wybuchem

W budynku nie będą występować pomieszczenia i przestrzenie zagrożone wybuchem.

Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób.

Pionową ewakuację w budynku zapewnia klatka schodowa o klasie odporności ogniowej R 30 posiadająca następujące wymiary użytkowe: szerokość biegu 1,45 m szerokość spocznika 1,55 m. Platforma schodowa po złożeniu zachowa szerokość użytkową biegu nie mniejszą jak wymagana 1,20 m. Wyjście z klatki schodowej na zewnątrz budynku drzwiami jednoskrzydłowymi o szerokości 1,30 m. Drzwi wewnętrzne szerokości 0,90 m. Połączenie strefy magazynowej z pozostałą częścią budynku poprzez przedsionek przeciwpożarowy.

Długość przejścia ewakuacyjnego prowadzącego przez 1 ÷ 2 pomieszczenia: parter – do 12,5 m, piętro – do 16 m, pomieszczenia magazynowe – do 25 m.

Długość dojścia ewakuacyjnego z kondygnacji parter – do 12 m, z kondygnacji piętra – do    21 m. Szerokość korytarza na kondygnacji parteru 1,8 m, a na kondygnacji piętra na fragmencie gdy droga służy do ewakuacji nie więcej niż 20 osób -  1,4 m. Drzwi otwierane w kierunku korytarzy i zmniejszające ich szerokość z wyposażeniem w samozamykacze. Drzwi o wymaganej klasie odporności ogniowe z wyposażeniem w samozamykacze.

Obiekt będzie wyposażony w instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego zgodnie z PN-EN 1838 i PN-EN 50172 - lampy oświetlenia ewakuacyjnego z funkcją auto-test. Czas działania oświetlenia ewakuacyjnego min. 60min., natężenie min. 1 Lux i 5 Lux w pobliżu urządzeń przeciwpożarowych.

Oznakowanie na potrzeby ewakuacji dróg i wyjść ewakuacyjnych zgodnie z PN w sposób dostarczający niezbędnych informacji o ewakuacji.

Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie oraz inne instalacje i urządzenia służące bezpieczeństwu pożarowemu.

Urządzenia przeciwpożarowe takie jak stałe urządzenia gaśnicze, system sygnalizacji pożarowej, urządzenia oddymiające czy hydranty wewnętrzne nie są wymagane. Obiekt należy wyposażyć w gaśnice proszkowe do gaszenia pożarów grupy ABC. Długość dojścia nie może przekroczyć 30m. Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2kg lub 3 dm3 zastosowanego w gaśnicach przypadać będzie na każde 100m2 powierzchni.

Budynek wyposażony zostanie w:

- instalację odgromową;

- przeciwpożarowy wyłącznik prądu - oznakowany zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy. Przycisk wyłącznika przeciwpożarowego prądu zostanie połączony z rozdzielnią elektryczną (w której to następować będzie wyłączenie dopływu prądu) za pomocą kabla o klasie PH90 - całość zgodnie z projektem instalacji elektrycznej.

- Instalacja wentylacji mechanicznej: Przewody wentylacji mechanicznej zostaną wykonane z materiałów niepalnych. Przewody wentylacji zostaną wykonane i poprowadzone w taki sposób, aby w przypadku pożaru nie oddziaływały siłą większą niż 1 kN na elementy budowlane, a także, aby przechodziły przez przegrody w sposób umożliwiający kompensację wydłużeń przewodu. Zamocowania przewodów do elementów budowlanych zostaną wykonane z materiałów niepalnych, zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie krótszym niż wymagany dla klasy odporności ogniowej klapy odcinającej. W przewodach wentylacyjnych nie będą prowadzone inne instalacje.

- Instalacja gazowa: główny kurek gazu zostanie zlokalizowany na zewnątrz w wentylowanej szafce wykonanej z materiału co najmniej trudno zapalnego.

- instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego: instalacja ta zostanie wykonana zgodnie z PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172 - natężenie 1Lux, w pobliżu urządzeń przeciwpożarowych min. 5Lux, czas działania 60min. - lampy posiadać będą funkcję auto-test;

- przeciwpożarowe klapy odcinające: w miejscu przejścia kanałów wentylacji przez strop oddzielenia pożarowego oraz stropy i ściany wydzielające tzw. ,,pomieszczenia zamknięte" należy zastosować przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności pożarowej EIS60 - szczegóły w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego w/w instalacji zostaną zawarte w projekcie branżowym instalacji wentylacji i klimatyzacji.

- urządzenie sygnalizacyjno-odcinające dopływ gazu;

Wszystkie urządzenia przeciwpożarowe zostaną wykonane na podstawie projektów uzgodnionych z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, a w szczególności informacje o drogach pożarowych, zaopatrzeniu w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru oraz o sprzęcie służącym do tych działań.

Wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru - 10 dm3/s. Zabezpieczenie p.poż. do zewnętrznego gaszenia pożaru realizowane będzie z hydrantów:

1. Istniejący hydrant DN80 - w odległości 51,43 od projektowanego budynku.

2. Projektowany hydrant DN80 ul. Przemysłowa (w odległości do 14,24 m od projektowanego budynku).

Do budynku nie jest wymagana droga pożarowa.

Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym o odległości od obiektów sąsiadujących.

Odległość budynku od granicy:

- południowo-wschodniej stanowiącej granicę z drogą krajową działka nr 1182 wynosi 35,17 – 45,35 m.

- południowo-zachodniej stanowiącej granicę z drogą gminną działka nr 1272 wynosi 8,70-28,41 m.

- północno-zachodniej stanowiącej granicę z drogą wewnętrzną działka nr 1272 wynosi 13,54 – 26,74 m.

- północno-wschodniej stanowiącej granicę z drogą wewnętrzną działka nr 317/2 wynosi 3,00 – 13,42 m.

Odległość projektowanego budynku od innych najbliższych budynków wynosi powyżej 35 m

Obiekt spełniać będzie wymagania wynikające z §271 i §272 warunków technicznych w zakresie odległości od obiektów sąsiednich.

Informacja o rozwiązaniach zamiennych.

Nie dotyczy - rozwiązań zamiennych nie stosowano.

Informacja o rozwiązaniach odnośnie projektowanego Miejsca Doraźnego Schronienia

Na kondygnacji podziemnej budynku, przewidziano zorganizowanie Miejsca Doraźnego Schronienia, o powierzchni schronienia: 122,42 m2. Przyjmując przelicznik 1,5 m2 wolnej powierzchni podłogi/ jedną osobę oraz 2,0 m2 wolnej powierzchni podłogi/ jedną osobę niepełnosprawną poruszającą się na wózku inwalidzkim, przewidziano MDS dla 80 osób, w tym 1 osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim.

Z MDŚ przewidziano wyjście ewakuacyjne o wymiarach min. 0,8 x 1,80 m w świetle, prowadzone przez drogę ewakuacyjną o szerokości min. 0,80 m. Dodatkowo przewidziano wyjście zapasowe zlokalizowane poza strefą prognozowanego zagruzowania, o wymiarach w świetle min. 0,5 m szerokości i 0,8 m wysokości. Wyjście zapasowe prowadzone przy wykorzystaniu dróg innych niż służące jako drogi dojścia do MDS.

W MDS zapewniono możliwość schronienia się ludności przez co najmniej 48 godzin, zapewniając wentylację i utrzymanie stężenia objętościowego tlenu wynoszącego co najmniej 18 % oraz dwutlenku węgla nie większego niż 2,0 %.

Zastosowano oświetlenie światłem sztucznym całej powierzchni MDS z natężeniem oświetlenia, mierzonym na poziomie podłogi, nie mniejszym niż 50 lx.

Wysokość pomieszczeń minimum 2,00 m.

MDS oznakowano poprzez międzynarodowy znak rozpoznawczy obrony cywilnej oraz napis „MIEJSCE DORAŹNEGO SCHRONIENIA”.

UWAGA!

- wszystkie zastosowane materiały i rozwiązania systemowe muszą posiadać dokumenty formalno-prawne w zakresie rozprzestrzeniania ognia oraz odporności ogniowej (deklaracje zgodności, aprobaty oraz certyfikaty),

- przed przystąpieniem do użytkowania należy opracować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719 z późniejszymi zmianami).

INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTĘPSTWO OD PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH

W niniejszym projekcie nie ma potrzeby uzyskiwania odstępstwa od przepisów techniczno – budowlanych.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY – CZĘŚĆ RYSUNKOWA

- A.01 – RZUT KONDYGNACJI PODZIEMNEJ

A.02 – RZUT PARTERU

A.03 – RZUT PODDASZA

A.04 – RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ

A.05 – RZUT DACHU

A.06 – PRZEKRÓJ A-A, B-B

A.07 - PRZEKRÓJ C-C, D-D, E-E

A.08 – ELEWACJE

A.09 – ELEWACJE

A.10 – ZESTAWIENIE STOLARKI

A.11 – WIZUALIZACJE

A.12 – WIZUALIZACJE

A.13 – WIZUALIZACJE

A.14 - WIZUALIZACJE